服务类项目采购需求申报书(2025.09.10更新)
	项目名称
	重点涉水污染源监控设备运维项目
	采购类型
	服务类

	采购人名称
	深圳市生态环境局
	采购方式
	公开招标

	财政预算限额（万元）
	2340.5250
	资金来源
	财政资金

	定标方式
	☑非评定分离
在收到评标报告3个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人。

□评定分离

采用自定法：按照《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》的规定组织定标委员会，并按照投标资料表中确定的方式，由定标委员会在候选中标供应商中确定中标供应商。

	项目背景
	重点涉水污染源监控设备运维项目，对我市重点涉水排污单位和涉污泥排污单位总计采购并部署了14,161件固定资产（详见附件1），涵盖水污染源在线监控设备及污泥工况在线监控设备的安装，其数据已对接至市局“智慧环保”平台在线监测系统，现阶段该项目已经进入运维常态。本项目站点站房分为两类，其中Ⅲ型舱不含水质自动监测系统的专用站房；V型舱包含水质自动监测系统的专用站房。

为保障该项目涉及的相关设备以及数据管理能够按照国家及地方污染源在线监测运行技术规范执行，故进行重点涉水污染源监控设备运维项目的采购，通过本项目保障设备的正常运转、数据的稳定传输，通过采购人提供的运维配套一体化管理工具实现对运维过程的全程留痕精细化管理，最终实现对全市重点涉水排污单位的全方位监控，提升我市工业污染源监控能力和监控水平，推进环境治理体系和治理能力现代化建设。

	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：   16   

请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

	是否专门面向中小企业采购
（提示：1.预算金额100万以下的项目，可不专门面向中小企业采购，该条款删除，只进行价格扣除。

2.100-200万元常规项目往年中标单位是中小企业的，必须选择预留给中小企业或仅面向小微企业。）
	☑是，预留方式 1  
1.将采购项目整体或设置采购包专门面向中小企业采购；
2.将采购项目整体或设置采购包仅面向小微企业采购；
3.要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中小企业承担的部分达到40%或以上；

4.要求获得采购合同的供应商将采购项目中40%或以上分包给一家或多家中小企业。

□否：选择以下原因     

1.法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

2.因确需使用不可替代的专利、专有技术、基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

3.按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

4.框架协议采购项目；

情况说明如下：（需详细说明不专门面向中小企业采购的理由）
                                                           

	中标人资质要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（要求中标人提供营业执照或事业单位法人证等证明扫描件以及《政府采购投标及履约承诺函》）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（适用非专门面向中小企业采购的项目）

无。

（适用专门面向中小企业采购的项目或采购包）
（1）提供《中小企业声明函》）

（2）供应商如为联合体，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不存在直接控股、管理关系。（提供《联合协议书》）

（3）供应商如分包给中小企业，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系。（提供《分包意向协议书》）

3.本项目的特定资格要求：无。/（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) （①提供在有效期内的证书扫描件，如证书上未体现年检记录或有效期的，需同时提供发证机构官方网站显示的年检或有效期的截图作为证明材料；②如国家另有规定，则适用其规定，中标人提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定）
4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

8.中标人不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
9.中标人参加本项目投标所提供的货物或服务未侵犯知识产权（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

10.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。

11.本项目（否）接受联合体投标，联合体各方成员共同签署的《联合投标协议书》。

说明：

1.不得将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

2.非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地。

3.在允许进口的采购项目中限制国产产品参与竞争。

4.不得将供应商的业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款。

5.不得将国务院已明令取消的或国家行政机关非强制的资质、资格、认证、目录等作为资格条件。

6.不得对供应商采取不同的资格审查。

7.不得将特定金额合同业绩或特定主体服务业绩作为供应商的资格条件。

	分包要求
	方式一：□不允许（非必要不分包，如需多家供应商共同完成的服务应首选接受联合体投标的形式进行；接受联合体的，则不允许分包）；

方式二：☑允许(如采取分包的，需补充以下内容：)
（1）分包履行的具体内容：本项目除委托具备CMA资质单位开展工作内容，并出具带有CMA标识的检测（监测）报告工作内容允许分包外，其它不允许分包
（2）分包金额(比例不超过40%)：不高于项目总额的10% （享受中小企业扶持政策的，小微企业不得分包给大中型企业，中型企业不得分包给大型企业）
（3）对分包人的资质要求：分包承担主体应当具备CMA资质条件【提供CMA检测资质证书和资质证书附表扫描件，原件备查，资质证书附表应当包括本项目的检测指标：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、氰化物、氟化物、总铬、铜、镍、余氯，资质能力附表具备以上参数即可视为满足本项目招标需求条件】。  
（4）中标人应当在投标文件中载明拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（5）中标人应当提供《分包意向协议书》，并按照招标文件要求明确各方内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

（6）中标后，如中标人须更换分包商，应经采购人审核同意后，方可更换具备同等资质的分包商。

	采购清单
	序号

采购计划编号

需求内容

数量

单位

备注

财政预算限额

重点涉水污染源监控设备运维项目

1
项
/
2340.5250


	具体技术要求
	★服务内容

（一）本项目严格按照国家及地方污染源在线监测运行技术规范执行，依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）》《深圳市在线监测系统建设、验收、运行与评定及数据审查技术指南》等其它相关规范技术要求执行。项目设备的规格参数表见附件《深圳市污染监控设备运维项目设备规格参照表》，中标单位应确保本项目数据的准确性、真实性、完整性，并对提供的数据、信息负责。对于所有需要中标单位提供的一体化平台升级服务（包含在线监测数据监管模块、视频监控监管模块、运维监管模块等），具体要求见本项目第（一）项第3条。

1.质控考核要求

（1）故障率：

1）以安装点位（企业家数）为基数，数据来源为采购人要求的平台，每周（以7天计）以安装点位计算的故障率控制在5%以下（含5%）；

2）分模块统计水平衡监控、水质自动监测、远程留样、反控截污、远程视频、质控、污泥工况等模块的故障率，其中质控模块、远程留样模块故障率每周（以7天计）要求5%以下（含5%），其余模块故障率每周（以7天计）均要求控制在3%以下（含3%）；

3）按设备件数（见附件1）为基数统计故障率，每周（以7天计）故障率应控制在5%以下（含5%）,其中搬迁、停产拆回存放的设备不纳入统计；

以上故障率统计均以投入现场行点位进行计算，具体以采购人制定的标准为准。

（2）数据有效传输率

每周（以7天计）数据有效传输率应不低于97%（含97%）。

（3）V型舱质控合格率

常规因子（除氰化物、氟化物）以安装运行设备数量为基数计算，V型舱质控仪每月（以30天计）质控合格率保证在90%以上（含90%）。

2.现场设备运维工作实施要求

（1）现场巡检维护要求

重点涉水污染源监控设备运维项目，包括仪器试剂、易损耗材、故障维修零配件、运维人员管理费用、车辆交通、安全管理、废液处置等服务内容；

1）日巡检维护

①对采购人及平台监控派发的异常问题及情况进行现场巡查维护，存在不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运行或不能正常运行时，应当在24小时内报告采购人并书面报告停运原因和设备情况；

②根据采购人的质控要求，现场进行在线监测分析仪器的比对质控工作；

③周、月、季度任务中要求的现场巡检工作；

④采购人需要处理的其他现场巡检维护工作。

2）周巡检维护

每7天对水污染源在线监测系统（含水质在线分析仪、采样器、质控仪、流量计、视频等）至少进行1次现场巡查维护，巡查包含但不限于以下要点，发现问题应及时处理，确保系统正常运行。

①核实泵取水情况，核实内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，核实各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

②核实机舱检测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

③对于用pH等电极法测量仪器，核实电极填充液是否正常。

④核实各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内。

⑤核实水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存剂是否充足、留样保存温度是否正常。

⑥核实视频监控摄像头是否正常，主机能否正常通讯，能否与平台连接。

⑦核实截污阀是否正常启动和关闭，远程控制是否正常。

⑧核实污泥工况参数是否能正常上传。

⑨核实数据采集传输仪运行情况，确认水污染源在线监测仪监测数据、数据采集传输仪采集数据及监控中心平台接收到的数据是否一致。

⑩核实明渠流量计/管道流量计的流量信号质量及工作状态是否正常，需要时校准；核实超声波流量计及管道电磁流量计运行状态。

⑪现场填写周巡检维护记录表，校准、校验记录表，标样核查记录表，故障维修记录表等相关维护资料，资料填写必须与实际情况相符合，并同步录入采购人指定的运维一体化管理工具实现电子化台账。

3）月核实维护

每月的现场维护包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护，及时发现问题并维护，确保系统正常运行包含但不限于以下要点：

①整体核实：每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护；对数据存储/控制系统工作状态进行一次核实；核实监测仪器接地情况，核实监测站房防雷措施是否正常。

②水污染源在线监测仪器（含质控仪）：根据相应仪器操作维护说明，核实和保养易损耗件，必要时更换；核实及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

③pH水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，核实pH电极。

④明渠流量计：核实流量计液位传感器高度是否发生变化，核实明渠堰体是否有物体沉积改变堰体形状，核实超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

⑤超声波流量计及管道电磁流量计：核实超声波流量计流量信号质量及工作状态是否正常，核实电磁流量计运行情况，需要时校准，确认检定证书是否在有效期内。

⑥实际水样比对：中标人每月对现场在线监测分析仪器按照国标比对监测的要求至少做一次实际水样比对，当月出具比对结果，确保比对结果符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）要求。相关要求如下：

a.比对监测试验装置

按照比对分析项目及《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的要求，做好比对试验所需采样器具的日常清洗、保管和整理工作。

b.样品采集与保存

确保比对试验样品与水污染源在线监测仪器分析所测样品的一致性，样品的采集和保存严格执行《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）》和《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）等有关规定。

c.在线监测系统采样管理

比对监测时，应记录水污染源在线监测系统是否按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）进行采样并在报告中说明有关情况。

d.比对监测应及时正确地做好原始记录，并及时正确地粘贴样品标签，以免混淆。

⑦视频监控：核实视频监控摄像头及主机运行状态，发现故障或损坏应及时维修、更换，必要时拷贝现场视频备份。

⑧台账记录：提供巡检维护记录表，校准、校验记录表，故障维修记录表、备品备件更换记录表，水样比对情况表，超标留样比对记录表等相关维护资料，提供的资料必须与实际情况相符，现场填写时同步录入采购人指定的运维一体化管理工具实现电子化台账。

4）季度核实维护

①水污染源在线监测仪器：核实及更换易损耗件，核实关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性、消解单元的反应等，必要时进行更换。

②废液回收：对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器进行回收，并按照《GB18597-2023危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口（需提供合同或协议及转运单据）。

③每季度携带便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1次比对试验。

④视频监控：对视频监控设备主机及摄像头进行全面核实，更换损坏的摄像头及主机备件，保证视频监控正常。

⑤反控截污阀：对现场反控截污单元电动阀门进行系统核实，必要时更换，确保正常开启。对现场压滤机监控箱进行系统核实，确保正常运行。

5）年度核实维护

①委托具有CMA资质的第三方检测机构对水污染源在线监测仪器服务期内进行1次实际水样比对试验，并出具加盖CMA资质单位公章的检测报告。
②委托具有资质的第三方计量检测机构按照国标或行业标准要求对流量计开展计量校准，确保计量校准在有效期内，保障监测仪器的稳定性、数据有效性。

6）其他核实维护

①保证水平衡监测站房的安全性，进出监测站房应刷卡，包括出入时间、人员等，并在采购人指定的运维监管模块中申报进入时间及所开展的工作。定期清点固定资产，保障齐全未受损坏。

②保持监测站房的整洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

③保持各仪器管路通畅，确保出水正常，避免漏液的情况出现。

④对电源控制器、空调、排风扇、消防设备等辅助设备要进行经常性核实；对机舱防雷、接地等安全性进行确认核实，确保无隐患。

⑤其他维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换等工作。

7）运行维护记录

①运维人员在对系统进行日常巡检、故障排查与核实维护、比对监测、备件更换等工作时，应如实做好记录。相关记录表格参考《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）》附录A-J制定，经采购人确认后使用，并根据使用情况不断优化。

②对每个点位运维记录包括标液、试剂、保存剂、易损配件、辅材等耗材的添加或更换进行记录并在采购人指定的运维监管模块中登记。

8）台账管理

项目涉及到的所有台账资料，纸质版都需有中标方负责人审核后，签字盖章并留存，留存时间为5年。

（2）仪器运行参数设置及管理要求
1）仪器运行参数设置要求

在线监测仪器量程应根据现场实际水样排放浓度合理设置，量程上限应设置为现场执行的污染物排放标准限值的2-3倍。同时，针对模拟量采集时，应保证数据采集传输仪的采集信号量程设置、转换污染物浓度量程设置与在线监测仪器设置的参数一致。

2）仪器运行参数管理要求

①对在线监测仪器的操作、参数的设定修改，应设定相应操作权限。

②对在线监测仪器的操作、参数修改等动作，以及修改前后的具体参数都要通过纸质或电子的方式记录并保存，同时在仪器的运行日志里做相应的不可更改的记录，应至少保存1年。在线监测仪器的参数及修改需以书面方式向采购人报备。

③纸质或电子记录单中需注明对在线监测仪器参数的修改原因，并在启用时进行确认。

（3）质控仪运行要求

1）质控仪标液每月至少更换一次，标液浓度大小分高、中、低三个浓度，依次为80%量程、50%量程、20%量程浓度大小；

2）将质控不合格的企业放入运维监管模块中，推送至现场运维人员，每周将不合格原因、整改完成情况汇总，并以表格形式报采购人。

（4）数据上报要求

1）保证数据采集传输仪与在线监测仪器时间一致。

2）数据采集传输仪在CODcr、NH3-N、TP、TN、重金属等水质自动分析仪测定完成后开始采集分析仪的输出信号，并在10分钟内将数据上报平台，监测数据个数不小于污水累计排放小时数。

3）CODcr、NH3-N、TP、TN、重金属等水质自动分析仪存储的测定结果的时间标记应为该水质自动分析仪开始采样的时间，数据采集传输仪上报数据时文内的时间标记与水质自动分析仪测量结果存储的时间标记保持一致；水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据。

4）数据传输应符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）的规定，上报过程中如出现数据传输不通的问题，数据采集传输仪应对未传输成功的数据做记录，下次传输时自动将未传输成功的数据进行补传。

5）数据传输同步至智慧环保平台在线监测系统，按照采购人要求实施数据运维管理，保证数据准确性和时效性。

（5）检修和故障处理要求

系统一般故障处理时间不应超过6小时，6小时内不能处理的故障应及时报采购人，48小时内不能处理的故障，应更换关键部件或备用仪器（以下简称“备机”），确保设备的正常运行以及数据传输的稳定。备机使用时间超过30日应对备机组织验收。
1）在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报采购人或采购人指定的单位批准。

2）对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、管路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修。此类故障维修时间不应超过6小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备机，并制定维修计划，报采购人。故障设备维修完毕，应当在48小时内替换安装完毕，并由具备CMA资质的单位做好相关比对验收工作，规则详见《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）》。

3）对出现涉嫌违法行为信息，采购人要求运维人员立即赶赴现场的，应于1小时内抵达并协助现场执法。

4）中标人应当确保监控设备的完整性，包括但不限于设备因人为盗损，自然故障、损坏等情形。

（6）留样处理要求

1）根据采购人要求，超标自动留样和远程留样的水样应结合水质自动监测系统开展数据校验工作，或根据采购人要求将相关水样送检至生态环境局直属单位（含直属单位指定的第三方检测单位）或采购人指定的第三方环保检测机构进行检测分析。各类水样处理时限需满足相关标准要求（《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）附录A常用污水监测项目的采样和水样保存要求），并需在采购人指定的运维监管模块中登记水样结果；

2）根据采购人要求随时（含夜间）配合采购人远程采样等相关工作。

3）结果报送时限：根据采购人要求进行结果报送与登记，报送结果缓急程度分为一般、加急和特急，一般需7天内报送，加急需3天内报送，特急需36小时内报送，并在采购人指定的运维监管模块中登记。

3.运维一体化工具应用服务

（1）数据分析服务
1）日常监控服务：负责保障外场设备数据通过网络传输至物联网平台、智慧环保平台以及运维一体化管理工具，确保相关平台均能正常查看、调取本项目相关数据。传输链路应满足物联感知设备接入相关安全要求，通过国密算法VPN加密传输数据，并提供传输数据解密服务；根据实际情况，如传输链路技术或方案发生变化，需负责实现传输技术方案。

负责查看运维一体化管理工具中监测数据和报警信息，通过与现场运维人员核对情况，锁定问题点和疑点，及时向现场运维人员发出工作指令并跟踪闭环处理。

①填写巡检记录，发现故障及时反馈信息，保障相关平台与工具的稳定运行；

②通过质控仪远程质控工作，完成企业质控数据分析，通过分析企业质控情况，研判企业在线分析仪可能存在的异常问题，如“高标低校”等异常情况出现；

③通过远程留样方式分析送检测试数据，同时对比在线企业数据分析出企业可能存在异常问题，研判出企业可能存在的违法违规情况；

④通过运维一体化管理工具分析本项目监管对象可能存在的异常数据现象，如数据恒值，数据偏低，数据波动大，数据缺失，数据超标、数据为零等，研判可能存在的违法违规问题，形成线索报告并进行闭环跟踪处理。需及时将分析以及跟踪结果向现场运维技术人员进行反馈，并及时同步至采购人或采购人指定单位；

⑤将发现的异常情况与现场运维人员确认，同时通过现场运维人员核实发现企业现场可能存在的异常情况，如“排口pH套管”，“排口管路稀释”等，形式内外互动。研判出企业存在的违法违规情况，形成专项报告；

⑥针对发现的视频问题（包括镜头角度问题、镜头模糊、无传输数据等），及时推送给现场巡查人员维护，在采购人规定的时限内完成维护工作并及时反馈；

⑦针对数采仪上传数据进行有效性识别，对自动监测设备使用中出现的调试、故障、维护等异常情况进行标注，并对数据的有效性进行审核确认；无效的自动监测数据不作为判定超标或达标依据；标记为非正常工况且符合一定条件的自动监测数据，不作为判定超标的依据；

⑧根据实际工作需要，协助采购人或采购人指定的监管单位调取本项目相关数据成果为执法工作服务；

⑨根据每日工作情况制作平台值守及数据分析日报告，将当天值守发现的异常情形、分析结果及问题处理情况等进行记录并向采购人报送。

2）常规数据分析服务

运维单位需组建研判小组，对本项目所有产生的监测类数据、运维类数据以及视频类数据进行关联性分析，以周为单位形成运行报告与违法线索：

①项目整体运行报告，包含设备运行状况、数据产生状况、异常数据分析等；

②梳理提供有价值的涉嫌违法线索，通过对所有监测类数据、运维类数据（分析仪数据、水平衡数据、污泥工况数据等）以及视频类数据进行抽查、研判，分析企业异常问题的出现规则或者规律，以及人为干扰相关设备的监测运行特征等情况，向采购人报告企业可能涉嫌违法违规的异常问题；每周至少提供1份线索分析表，基于线索协助开展现场核查工作，确保异常问题能有效得到解决。

3）智能研判分析服务

中标人应根据采购人的优化需求，利用运维一体化管理工具分析企业异常问题的出现规则或者规律以及人为干扰相关设备的监测运行特征等情况，协助完善优化智能研判模型，分析系统运行状况和企业可能涉嫌违法违规的异常问题，包括但不限于多维度模型分析、企业水平衡、水泥平衡分析、企业质控数据分析、远程留样异常分析、平台监测数据异常分析、综合线索研判分析等。

（2）功能应用服务
根据本项目数据采集与分析的运维服务要求，从在线监测数据监管、运维过程管理、视频监控监管三个维度。实现数据正常有效采集与智能研判分析；同时规范运维整体流程，实现运维工作全过程管理。具体要求如下：

1）优化在线监测监管服务：

①利用运维配套一体化管理工具对前端设备进行数据采集整合，保证全部点位在线数据的全量接入，实现对本项目监管对象排污过程的精准、全面监控。实现并优化对污染源基本信息管理、排口管理、水平衡监控管理、污泥工况管理、水质自动监测管理、自动采样管理、反控截污管理、历史数据查询、数据对比分析、告警管理、统计分析等。并可实现对企业的现场留样、质控管理等操作。

②利用运维配套一体化管理工具，基于采购人需求，实现对排污许可异常线索识别、疑似自动监测设备不正常运行识别、疑似虚假标记识别、疑似干扰自动监测设备运行识别、超标排放识别等服务，并将以上服务能力整合至运维配套一体化管理工具。

2）优化运维过程监管服务：

①利用运维配套一体化管理工具实现对本项目设备运维管理全流程数字化管理，实现对运维人员、运维车辆、设备资产、耗材、日常巡检记录、运维任务、运维评价、考勤管理等统一管理。采购人或采购人指定管理员可基于该模块对各项运维工作进行核实。

②现场运维人员使用移动端应用，确保现场运维人员的工作全程留痕。

3）优化视频监控监管服务：

中标人根据采购人的需求，利用运维配套一体化管理工具的AI视频监控模块提供并持续优化包括但不限于：全部点位视频的接入、实时查看、回放、自动巡检、AI智能识别、AI视频预警等服务。

4）运维一体化管理工具其他要求

①中标人根据采购人的需求，配合采购人完成本项全部点位视频全量接入，免费部署满足信创要求的视频监控系统（网页端和客户端）并可实现互联网访问、视频回放、自动巡检等功能。保障单个视频存储不少于6个月，所有接入视频不得压缩视频画质，视频播放画质清晰、流畅不卡顿，保障视频客户端安全、稳定、有效。

②提供相关防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，日志留存时间不少于1年。

③在运维实施期间，采购人有权根据管理要求向中标单位提出对运维一体化管理工具的升级优化需求，中标单位应根据采购人需求落实各系统功能的升级优化工作，且系统功能升级优化工作完成后，需经采购人使用，审核通过后才视为工作完成。

④对运维一体化管理工具存在的架构不完善等内容进行优化，整体服务需遵循我局智慧环保平台的架构要求。在服务期内中标人需完成采购人提出升级优化需求，在运维过程中产生的服务成果(包括但不限于预警模型、统计模型等)需及时与采购人确认后集成到运维一体化管理工具中。中标人需保障运维一体化管理工具运行稳定，数据传输准确、有效，满足数据传输率要求。相关成果及相关配套文档由第三方测评公司确认，无后门、无恶意代码、无未授权功能等影响运维一体化管理工具正常使用的情况。

⑤中标人根据采购人的需求，中标人应保障网络传输配套设施的安全、稳定，满足国家、上级主管部门及采购人对信息化安全管理的相关要求。每年免费对运维一体化管理工具完成等保测评及密码应用安全性评估工作并取得合格报告。

4.保障服务内容

（1）提供免费监控点位搬迁服务

因排污企业搬迁、关停或管理要求变化需要对监控设备进行调整或搬迁的，中标人应按招标人要求免费进行搬迁服务（包括开展保障设备正常运行的相关工作），单个站点搬迁服务完成周期不超过1个月。依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》和《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设验收运行与考核及数据审核技术指南》等技术规范，配套完成监控点位设备调试、联网、比对等工作，并由具有CMA资质的第三方机构做好相关比对验收工作并出具调试比对报告;
1）搬迁监控点位（企业）设备，应当做好搬迁过程中的设备保管、迁入地址的工勘、安装、数据建模、制作“一厂一策”方案、联调测试、数据对接等相应工作；

2）要求5个工作日内完成工勘（工勘区域为深圳市所有辖区（含深汕合作区）），在工勘后2个工作日内提交工勘报告；经工勘符合安装条件的，15个工作日内完成同一批次所有点位的搬迁和安装工作

3）定期报告搬迁工作进展，并形成记录材料（以表格的形式呈现）。

（2）免费提供设备集成服务
中标人应配合开展项目站点设备动态调整或升级改造，如涉及到站房（监控舱、监测站）、集成控制箱（含中控系统）、空调、质控仪、门禁系统、LED显示屏等设备需要增补的，中标人需按采购人的要求提供上述配套设备及各监控点位所涉及设备的集成服务，集成方式由中标人设计方案，经采购人审核同意后实施。要求包括但不限于以下：

1）根据本项目各具体站点所涉及的设备规格、型号、功能及参数等，按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范（HJ353-2019）》相关要求集成，确保各点位仪器设备体系化的正常运转；

2）具备中控功能，集成后能够实现站点与招标人软件监控平台的联网功能；

3）能够保障所集成设备的消防、安防门禁、温湿度、通讯、采排水、废液储存、照明、维护条件等;

（3）系统对接及数据传输服务
中标人需全面保障现场端设备数据传输至采购人指定政务云平台上的数据通道稳定、安全、双向互通。内容包括但不限于网络整体通道的建设与架构设计、线路租用、链路打通、接口软件开发、国密加密设备配置、安装对接调试、日常运维、变更调整、问题排查与优化等工作。

（4）监测参数自动质控服务

1）中标人提供水质自动监测仪自动质控服务，本项目采购人共配置质控仪577套，中标人需根据项目现场所安装站点站房（监控舱、监测站）类型的不同，对企业自建水质自动监测仪与采购人所购置的水质自动监测仪开展自动远程质控检查，判定水质自动监测仪质控样考核结果是否满足《HJ 355-2019水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》要求，其中涉及重金属参数的参照重金属相关的自动在线监测仪技术要求及检测方法。

2）中标人应当在设备集成服务基础上，针对不同分析仪厂商的水质自动监测仪，实现接收远程管理单元发布的质控命令、自动输送样品给“被质控设备”、连通“被质控设备”、回传“被质控设备”测试值至管理单元、保存标样等；管理单元可设置多种权限管理模式，实现质控设备、水质自动监测仪及集成中控的通讯，并通过中控实现招标人系统平台远程质控指令执行、质控结果上报、质控结果统计分析及相关报表等要求，实现对企业自建水质自动监测仪和采购人购置的水质自动监测仪数据的实时校验核查。

（5）固定资产管理服务

1）制定固定资产管理要求，并按要求提供固定资产管理服务，提供固定资产保管场所，制定固定资产清单，并配合采购人每月对固定资产进行清点（包括设备数量（包含正常运行数量、更换数量及报废数量等）、信息登记、资产贴标、资产保管、资产核实等工作）。
2）对于闲置固定资产，应及时盘点，组织工勘，并根据采购人合理需求应用起来；在一个服务周期内任意时间点，以设备件数计算设备正常运行比例不低于95%（含95%）。
3）因人为发生盗损的，配合报警处理，收集证据，协助警方查处，协助追偿；

4）因客观因素如不可抗力及重大突发事件（除财产险保险责任范围外）的的设备损毁，且无法通过维修、更换零部件恢复使用的，中标人提供证明材料，协助采购人开展固定资产报废工作。
（6）安全生产管理服务

完善安全生产相关制度。制定站房安全、仓库安全管理制度、极端天气应对方案等文件，对存在的安全生产问题实行闭环管理，明确整改要求和时限，形成安全管理台账，并做好电子台账记录，切实提高安全隐患排查和整改的质量。
（7）实施运维保障服务要求

1）为保障项目运维服务启动过程顺利，中标人需落实好以下服务要求，包括但不限于：

编制运维方案、运维计划、内部管理制度等项目实施规划材料；

明确与采购人、运维对象所在企业、运维对象所在企业属地监管部门之间的沟通联系机制；

项目团队人员组建（项目运维团队为专职人员）；

物资准备，包括便携检测仪、耗材、备品、备件、备机等；

运维办公室、实验室、危险化学品存储场所（均需满足消防安全需求）。

2）在本项目服务期届满后，应按照采购人的要求，配合新一期运维单位做好项目交接工作包括但不限于运维一体化管理工具及视频监控（优化升级部分的全部源代码、需求确认文档、详细设计文档、系统部署文档、数据库备份/恢复方案等成果）、站房及配套设施、采样设施、仪器设备（包括仪器设备实体、试剂配方、关键参数、账户及口令、远程控制账号及口令等）、组态软件账号及密码（包括开发系统工程密码、画面编程密码、脚本密码等）、门禁钥匙、站点用水、用电、网络、废液处置等。相关费用由乙方自行承担。

（8）其他运维服务要求

1）按要求定期参与专题会议，报告运维工作情况，提供运维过程及结果辅证材料，具体报告事项、周期、时限按采购人要求进行；

2）按采购人要求每日提交日常运维信息和数据异常信息；

3）按周、月、季、年提供运维工作报告，内容包括但不限于：运维工作量汇总统计、存在问题、应对措施、整改情况、数据异常情况研判分析等；

4）配合开展各阶段验收工作；

5）配合开展绩效审核、项目审计相关工作；

6）负责完善设备操作手册；

7）配合采购人及时完善材料归档工作，内容包括但不限于：本项目所有固定资产基建档案整理及移交工作；日常管理档案的整理及移交工作。
服务方式

采用现场运维结合平台值守的方式对本项目进行服务。
★提交成果

提供包括但不限于以下成果：

（一）人员团队配置佐证材料（包括运维团队配置名单、人员社保证明、相关资质证明等）；

（二）设备清单、更换、使用情况记录表（包括便携式分析仪清单及使用情况记录表、在线监测分析仪备机清单及更换情况记录表、标液、试剂、耗材储备清单及更换情况记录表、关键备品备件储备清单及更换情况记录表等）；

（三）仪器校准、设备维护、质量检查、质量监督等技术规程及操作的标准文件；

（四）设立实验室、危险化学品储存场所并实际运转的证明材料；

（五）周、月度、季度、年度运维工作报告；

（六）实际水样比对测试结果清单（如果第三方测试，出具测试报告）、比对第三方测试报告；

（七）线索分析表；

（八）日常运维台账记录表（含巡检维护记录表，校准、校验记录表，故障维修记录表、备品备件更换记录表，水样比对情况表，超标留样记录表）；

（九）站点废水转运登记表及废水转运联单；

（十）比对检测报告；

（十一）计量校准报告；

（十二）运维配套一体化管理工具优化更新后的应用程序、源代码及相关文档。

人员要求

（一）中标人应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应具备所运行在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

（二）技术负责人：软件部分需配置不少于1名专业软件技术服务人员，能够有效收集、挖掘和分析用户需求并将其转化为软件技术需求，对需求做出技术回应，并落实整改及系统升级工作；硬件部分需配置不少于1名专业硬件技术服务人员，负责前端感知设备集成、点位组网、后台系统网络联通等，并提供相关硬件技术升级改造等。

（三）平台监控服务人员：需配置不少于4名环境类工程师，具备助理以上的环境类工程师职称，具备环境行业工作经验，能够进行基础性的平台异常核实工作，并协助现场人员调取所需数据；

（四）系统应用相关性分析服务人员：需配置不少于4名环境类工程师，具备中级以上的环境类工程师职称，具备环境监测行业工作经验，能够对子系统输出的成果进行关联性分析，给出系统整体运行的诊断，同时梳理有价值的违法线索；

（五）现场管理人员，应熟练掌握设备性能，精通运维操作的各个环节，并具备规划、梳理及优化运维流程的能力，同时，需推动运维流程的执行，并在运维工作过程中持续优化流程，加强各自区域运维人员的管理；现场运维人员，除熟练掌握本项目涉及设备的工作原理及各子系统的运作方式，全面巡查系统的运行状况及时、精准发现设备问题节点，在规定时间内完成故障处理、系统功能恢复之外，还需要具备收集并掌握本项目涉及重点污染源企业自动监控系统信息的能力，并对推送的现场违法线索进行现场确认；现场安全责任人，负责建立和完善现场安全工作管理制度，对现场工作进行安全监督和检查，确保各项安全措施得到有效执行，减少安全事故的发生，加强安全生产工作；

（六）中标人项目负责人需为环境类本科及以上学历，同时具有环境类高级工程师职称。

上述要求中，参与人数应满足项目工作开展要求，确保各项工作正常开展。

项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

自备（自有或租赁均可）数据传输、储存、应用等工作配套的设备及外出工作保障所需车辆以保证项目顺利实施。
（一）服务车辆：本服务项目需以购置或租赁的形式配置保障项目正常实施的车辆。

（二）备品备件及备机：中标人需在项目所在地建立备机、备品、备件、便携式分析仪库。备机性能不低于现有仪器设备标准；仪器关键核心配件必须采用与原系统一致的原厂配件（若因特殊情况导致无法采用原厂配件，中标人须提供相关佐证材料，并向采购人提交书面申请，经采购人审核同意后，方可选用非原厂配件）；仪器厂家有提供原装试剂的，中标人应采用原厂试剂；在线监测设备（流量计、pH因子）需配置相关的便携式分析仪。耗材、配件、备机、便携式分析仪等由中标人自行管理，不需要交付甲方，中标人根据运维需要必须保证配件充足，及时补充，中标人准备充足提供库存照片和清单。

（三）实验室：中标人应具有独立的场地及对应的实验室场地供运维使用，并具有实验室分析能力即比对检测仪器需至少能检测废水pH值，氨氮，总磷，总镍，总铬，总铜、CODcr，氰化物，氟化物，余氯等因子，相关实验室检测仪器通过具有CMA认证的检测机构或计量部门出具的校准证书或检定证书并在有效期内。

（四）化学品采购及储存：具有公安部门核发的硫酸、盐酸、三氯甲烷、丙酮等易制毒化学品的购买备案证明，并通过公安部门对硝酸、高锰酸钾、重铬酸钾等易制爆化学品储存场所的符合性核实和备案管理。

（五）中标人应具有完整的在线监测运维技术体系及管理体系等，技术体系包含仪器校准、设备维护、质量核实、质量监管等技术规程及操作，管理体系包含人力资源（人员职责、人员培训等）。在项目实施过程中，中标人需不断总结完善以上运维技术体系及管理体系，使之更符合贴切本项目实际情况，方便项目顺利推进。

（六）中标人具有水污染源在线监测系统运营服务能力、安防工程企业设计施工维护能力、软件开发能力等。

（七）结合水平衡自动监控模块、污泥工况监控模块及排污单位污染治理设施工况监控，融合形成“水平衡”应用创新试点，旨在提升非现场监管水平；试点要求部署不少于2家水平衡实时监控设备、污泥工况监控设备及污染治理设施工况设备，通过整合用水量、排水量、污泥处理设施运行状态等关键参数，实现对生产过程中水质、水量与固废处置环节的联动监管。

（八）依据实际监管需求，中标人须严格遵循采购人技术要求，完成20个站点的AI视频监控系统升级工作，视频应具备视频监控识别功能，可针对排水口、水状态、污泥状态以及相关人行为进行预警识别：
1.对于排水口：如积水、有不明软管、底部脏污、是否被遮挡的识别；

2.对于水的状态：如排水颜色、状态识别；

3.污泥固废：污泥堆放、违规拉运识别；

4.人的违规行为：在排水口周围是否存在疑似违规动作，如添加未知液体干扰监测等。

（九）中标人应根据自动监控领域政策要求、结合各地市创新举措、采购人需求等，实现本项目智能化监管能力要求（包括但不限于‘水平衡’应用创新试点”、“AI视频监控系统升级工作”等）。

验收要求

提供主要项目成果及其佐证材料，通过专家评审，并在采购人的评定中达到合格。

评定办法：

采购人将于该项目进入合同服务期后，依托季度考核考评成果开展验收工作（进入合同服务期后的第6、12个月分二次召开验收工作）。
评定内容以站点正常运行数量、数据有效率、故障率为主，兼顾盲样评定、人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。评定流程如下：

（一）开展项目评定工作

采购人根据中标人的自评结果，结合现场核实情况进行评定，出具评定报告。报告中针对存在的问题提出整改意见，并告知中标人。中标人应对采购人提出的问题制定详细的整改措施，针对存在的问题进行改进，整改措施应具有针对性、可行性和实用性，并使各项整改工作有序推进，确保问题得到解决。

（二）召开专家评审验收会

采购人将于该项目进入合同服务期后的第6、12个月分二次召开专家验收会，并结合评定结果，验收会需出具专家评审意见。

说明：

（1）按服务项目清单所列的内容及顺序，逐项描述服务要求；

（2）服务要求描述以具体服务事项及要求为主要方式；

（3）服务事项及要求必须逐条描述并有编号。评标时，每一条具体编号视为一条服务要求。

（4）采购需求中的技术、服务等要求不得指向特定供应商、特定产品。

（5）不得违规设定最低限价。

设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关，含有倾向、限制或者排斥潜在中标人等有违公平竞争的规格标准或者技术条款。

不得指定特定的检测机构出具的检测报告（法律法规规定的除外）。为确保产品质量，提供检测报告应当尽可能从招标环节后移至履约环节，要求中标供应商在交货的同时提供相关货物的检测报告。若确需在招标环节提供检测报告，应把握合法性、必要性、公平性以及可操作性原则，并严格控制数量，原则上不宜超过5份；若情况特殊的，需向采购代理机构提交书面说明，并作为后续监督检查的重点。

	报价要求
	1、中标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为中标人的报价明显低于其他通过符合性审查中标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、中标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以中标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，中标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。中标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、中标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、中标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各中标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、中标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★中标人按照招标文件要求，提供《投标分项报价表》，按照每一项服务内分别进行报价，说明其投标报价的组成。
投标分项报价表
序号
工作内容
单位
数量
投标单价报价(元)

小计(元)
备注
1
设备仪器维修维护费用
项
1
2
月度实际水样比对监测服务费用
项
1
3
第三方实际水样比对监测服务费用
项
1
4
设备仪器计量校准服务费用
项
1
5
线路租用、线路搬迁、数据通讯流量、国密加密传输等费用
项
1
6
项目验收专家委托费用
项
1
7
为本项目购买保险的费用
项
1
8
本项目设备正常运转应当由中标人承担的其他合理费用（含保障站点正常运行、安全等）
项
1
合计
投标总价：人民币（元）
注：未在分项报价清单中列明的所有工作内容，均由中标人承担并负责提供相应费用。
表2 设备仪器维护维修明细报价表

序号
维护类型
维护设备
费用说明
单位
数量
月数
月运维费（元）
总价（元）
1
流量采样单元
超声波流量计
易损耗材
套
1154
12
设备维修
套
1154
12
维护人工费
套
1154
12
防水箱
设备维修
套
1154
12
维护人工费
套
1154
12
通讯控制系统
设备维修
套
1154
12
维护人工费
套
1154
12
2
水质自动监测单元
站房（监控舱、监测站）
设备维修
套
295
12
维护人工费
套
295
12
pH水质分析仪
标液/校准液
套
117
12
易损耗材
套
117
12
设备维修
套
117
12
维护人工费
套
117
12
COD在线分析仪
试剂
套
144
12
易损耗材
套
144
12
设备维修
套
144
12
维护人工费
套
144
12
氨氮在线分析仪
试剂
套
103
12
易损耗材
套
103
12
设备维修
套
103
12
维护人工费
套
103
12
总磷在线分析仪
试剂
套
139
12
易损耗材
套
139
12
设备维修
套
139
12
维护人工费
套
139
12
氰化物在线分析仪
试剂
套
146
12
易损耗材
套
146
12
设备维修
套
146
12
维护人工费
套
146
12
氟化物在线分析仪
试剂
套
18
12
易损耗材
套
18
12
设备维修
套
18
12
维护人工费
套
18
12
总铬在线分析仪
试剂
套
40
12
易损耗材
套
40
12
设备维修
套
40
12
维护人工费
套
40
12
总铜在线分析仪
试剂
套
119
12
易损耗材
套
119
12
设备维修
套
119
12
维护人工费
套
119
12
总镍在线分析仪
试剂
套
129
12
易损耗材
套
129
12
设备维修
套
129
12
维护人工费
套
129
12
余氯在线分析仪
标液/校准液
套
13
12
易损耗材
套
13
12
设备维修
套
13
12
维护人工费
套
13
12
电磁流量计
易损耗材
台
577
12
设备维修
台
577
12
维护人工费
台
577
12
集成控制箱
设备维修
套
295
12
维护人工费
套
295
12
空调
设备维修
台
295
12
维护人工费
台
295
12
质控仪
设备维修
台
577
12
维护人工费
台
577
12
门禁系统
设备维修
套
295
12
维护人工费
套
295
12
LED显示屏
设备维修
套
577
12
维护人工费
套
577
12
VPN传输加密设备
设备维修
台
577
12
维护人工费
台
577
12
3
自动采样单元
自动采样器
设备维修
台
577
12
维护人工费
台
577
12
4
视频监控单元
视频监控系统
设备维修
套
555
12
维护人工费
套
555
12
录像机
设备维修
台
555
12
维护人工费
台
555
12
高清红外半球摄像机
设备维修
台
555
12
维护人工费
台
555
12
高清网络球机
设备维修
台
555
12
维护人工费
台
555
12
红外枪型网络摄像机
设备维修
台
1665
12
维护人工费
台
1665
12
5
反控截污单元
电动阀门
设备维修
套
577
12
维护人工费
套
577
12
6
压滤机监控箱
压滤机监控箱
设备维修
套
301
12
维护人工费
套
301
12
7
后台控制软件设备
后台控制软件设备
维护人工费
套
301
12
8
铅蓄电池
铅蓄电池
设备维修
块
301
12
维护人工费
套
301
12
9
VPN传输加密设备
VPN传输加密设备
维护人工费
套
301
12
合计（元）
注：需计算日运维费时，全年按365天的标准核算。
表3 月度实际水样比对监测服务明细报价表

序号
设备名称
单位
数量
次数
月度比对费用（元）
总价（元）
备注
1
pH水质分析仪
台
117
12
2
COD在线分析仪
台
144
12
3
氨氮在线分析仪
台
103
12
4
总磷在线分析仪
台
139
12
5
氰化物在线分析仪
台
146
12
6
氟化物在线分析仪
台
18
12
7
总铬在线分析仪
台
40
12
8
总铜在线分析仪
台
119
12
9
总镍在线分析仪
台
129
12
10
余氯在线分析仪
台
13
12
合计（元）
表4 第三方实际水样比对监测服务明细报价表

序号
设备名称
单位
数量
次数
比对费用（元）
总价（元）
备注
1
pH水质分析仪
台
117
1
2
COD在线分析仪
台
144
1
3
氨氮在线分析仪
台
103
1
4
总磷在线分析仪
台
139
1
5
氰化物在线分析仪
台
146
1
6
氟化物在线分析仪
台
18
1
7
总铬在线分析仪
台
40
1
8
总铜在线分析仪
台
119
1
9
总镍在线分析仪
台
129
1
10
余氯在线分析仪
台
13
1
合计（元）
表5 设备仪器计量校准服务费用明细报价表

序号
设备名称
费用说明
单位
数量
单价（元）
总价（元）
备注
1
超声波流量计
需确保项目服务期内，均在有效期内
台
1154
2
电磁流量计
需确保项目服务期内，均在有效期内
台
577
3

......

合计（元）



12、搬迁期间（含安装、调试、验收等）造成数据无法上传、日常运维无法正常开展而形成固定资产闲置时，经采购人审核同意，相关闲置固定资产及配套运维工作可豁免纳入当季考核范围。

	合同的变更
在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

解决争议的方法


合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

合同语言


合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

法律适用


合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

通知


合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

★知识产权

中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。
合同解除和终止


如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

税费


中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

十四、保险

中标人中标后须为本项目购买财产险。
十五、本项目费用包含但不限于以下内容

（一）设备仪器维修维护；

（二）月度实际水样比对监测服务费用；

（三）第三方实际水样比对监测服务费用；

（四）设备仪器计量校准服务费用；

（五）采购人要求出具的CMA认证检测报告的检测费；

（六）线路租用、线路搬迁、数据通讯流量、国密加密传输等费用；

（七）项目验收专家委托费用；

（八）为本项目购买保险的费用；

（九）本项目设备正常运转应当由中标人承担的其他合理费用。

十六、统一现场踏勘

现场踏勘人员需持单位有效证件及身份证复印件（各一份），并经核对原件后签到，踏勘时间2025年*月*日*时（根据挂网时间定），在**集中至项目现场踏勘，逾期、逾时不予签到。

联系人：电话：
	


说明：

1、核心技术/商务需求（标注为★号）为实质性要求不允许负偏离；否则，投标将被否决；核心技术/商务需求原则上应具体清晰，且可由专家现场评审。
2、重要服务要求（标注为▲号）仅在选用评分项“技术/商务响应客观评分”的情况下设置。

3、以上技术商务条款中，未要求填写部分，可不修改。

4、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5、商务需求从第一条起，均须体现在采购合同中。

6、招标文件应当明确采购标的分项求，未说明具体要求的，内容(单一产品除外)，并将供应商关于采购标的响应不全情形纳入符合性审查范围。

7、招标文件应当将涉及采购标的核心功能、国家强制性准等参数设置为实质性条款,不得设置为重要参数或者一般参数。
7

