需求参数

| 一、项目要求及技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格及技术参数 |
| 1 | 机房专业精密 空凋22.5KW |  | 1.工作方式：风冷 单冷、变频机组； 2.送风方式：上前送风，自带一体化风帽； 3.机组全年能效比应为一级能效（AEER≥4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 4.电气性能：输入电压允许波动范围：≤380V±10%，频率：≤50HZ±2HZ，电源相数：三相； 5.温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃ 温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH，湿度调节精度：≤5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 6.单台总冷量：≥22.5KW；送风量：≥5300 m3/h；需提供具有CNAS认证第三方机构出具报告； 7.室内风机：标配EC风机，并采用直联式结构； 8.压缩机：需设置于空调室内机内部，应采用变频全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速； 9.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀； 10.蒸发器：采用高效换热的铜管铝翅片“/”型蒸发器； 11.冷凝器：应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质；应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 14.控制功能：配置7英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，并能储存并显示不少于500条历史告警信息； 15.具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； 16.采用环保冷媒R410A制冷剂。 17.机外于压pa：可根据需求在0~200pa 18.空气过滤器：配可清洗式G3过滤器、可选配G4过滤器 19.机组供电电压：三相380V/50Hz~3P 20.单冷型配电参数FLA（A）：26.6 21.冷凝水排水管（mm）：19.0 22.制冷剂液管（mm）：12.7 23.制冷剂气管（mm）：16 24.室内机重（kg）：145 25.场地受限精密空调室内机尺寸宽×深×高：≤700mmx700mmx1900mm 26.室外机重量（kg）：85 27.室外机尺寸宽×深×高：≤870mmx380mmx1367mm 28.设备生产厂商须通过ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001、ISO50001系列认证，售后服务体系应通过售后服务认证证书，且认证级别为（5星），并提供有效的证书。 29.设备生产厂商须具备电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级。 30.设备生产厂商须具有中国制冷空调设备维修安装企业资质，具备制冷空调A类Ⅱ级、D类Ⅰ级以上能力等级证书。 31.投标产品系列需具备节能认证、CRAA认证。 32.投标产品应具备同产品线产品通过中国泰尔实验室8、9级烈度抗震性能测试，并提供证明文件。 33.投标产品应具备同产品线产品泰尔认证证书。 34.设备生产厂商须具有产品碳足迹证书。 35.空调应能查看机组制冷因子（CLF）数据和碳排放累计数据功能，需提供证明材料或机组现场验收此项内容。 |
| 2 | 精密空调安装工程 |  | 1、含内外机距离17米内安装：高空吊车、铜管、保温棉、扎带、管线、排水管、开洞、冷媒、内外机连接线材工程依据现场定制。 2、根据设备增加需求，改造配电箱、市电输入输出实施工程；阻燃铜芯电缆规格25米ZA-RVV5*10mm²电缆线布放固定、市电切割、电缆阻燃等级A级、额定电压300/500 V。 3、空调安装工程，参与投标的供应商需提供高空作业证、制冷与空调作业证、电工上岗证、原厂授权工程师证。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： 1.产品及服务的价格（包括人工、材料、运输等）; 2.必要的保险费用和各项税金； 3.与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起，10个工作日内完成项目实施、通过验收并交付采购人使用。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1.提供全新设备，禁止提供贴牌、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、原厂质保1年证明、出厂证明，确保货品合规性。 2.质保期内中标人可上门，提供7*24小时的维保支持，在空调制冷系统发生故障时接到通知后半小时内做出响应（电话）,2小时内派工程师到现场维修。呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费，且建立维修台账记录。 3.中标人指定专人与采购人对接，该人员负责与采购人和厂家沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。 4.提供壹年空调使用的培训和壹年的固定巡检，对其中涉及的精密空调系统、巡检服务和故障应急处理都需进行培训。 服务内容并出具报告： （1）制冷系统： ①压缩机的维护：检查压缩机润滑油、吸气压力、排气压力，压缩机电机性能是否完好，制冷剂在系统内流动情况，干燥过滤器是否畅通等。 ②检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修。 ③检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并指导甲方操作维护人员做好日常清洗保养工作。 （2）电气系统 ①对电器柜进行全面检查，重点检查交流接触器绝缘性能。 ②检查风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能。 ③检查冷凝器电器箱内调速器及冷凝器风机是否完好。 ④校正高、低压保护器是否与设定值相符。 （3）风道系统 ①检查风机皮带及皮带轮的运转情况，如有误差应调校。 ②检查空气过滤网情况，如有通风不畅进行清洗或更换。 ③检查送风通道是否有异物影响风机正常运行。 （4）控制系统 检查电脑系统工作是否稳定正常，如有异常进行维修。 （5）对精密空调各职能部件进行独立系统调试，使之达到要求，其他方面如有不正常应进行维护维修。 ①检查蒸发器、冷凝器清洁度 ②核定面板显示功能和准确度。 ③检查各告警功能是否正常。 ④检查加湿系统中进水排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。 - 中标人提供原厂售后服务承诺书原件加盖中标人公章。承诺书写明原厂质保期，质保期和技术参数要求的质保期一致。 6.本项目为单价合同，实际供货量按采购人实际需求供货，结算以实际供货量为准。 7.项目过保后，硬件设备每年维保费不能高于合同金额的20%。 |  |
| 验收要求 |  | 1.本项目所有服务完成后进行验收，验收人员由采购人指定的相关人员组成验收小组（3人以上）进行验收，验收小组严格按照采购人验收的标准及采购文件的技术要求、商务要求逐条进行现场验收。如不符合采购文件的技术要求、商务要求提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.验收时，中标供应商应做好服务验收书，经双方确认无误后，验收小组成员在服务验收书上签字、双方盖上公章，作为验收凭证，存档备案。 3.验收地点：采购人指定地点。 4.验收时发现的问题，中标供应商的技术人员应做好记录（文字或影像记录，文字记录由验收小组成员签字）。 5.本项目服务如有下列情形的，不予验收： （1）中标供应商所完成的服务不符合采购文件要求的； （2）验收时出现一项不符合采购文件响应条款或经查实有虚假应标情形的。 6.验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成交接为准，服务验收时间计算在交付使用时间内，其余按合同相关规定执行，由于中标供应商的原因造成不能按时完成验收造成逾期供货事实，由此产生的一切责任均由中标供应商承担。 |  |
| 付款方式 |  | 1.项目整体验收合格后1个月内，采购人向成交人支付合同总金额的100%。 2.付款前中标人须开具全额发票给采购人。中标人未开具发票的，采购人有权不进行支付。 |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.供应商所提供的服务、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，造成损失的中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。 2.本项目货物不接受进口产品投标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商有采用进口产品参与投标，则投标无效。 3.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、 财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 4.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 |  |
| 履约保证金 |  | 本采购履约保证金为合同金额的5%。 说明：成交供应商在签订合同前必须向采购人按成交总金额的5%提交履约保证金。项目验收合格后60日内无息退还该履约保证金。提交方式为：可以采用银行转账或支票、汇票、本票、保函等形式提交。 |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |
| 投标人根据项目要求提供项目实施方案，方案包括：执行实施机构、专业人员配备、项目组织架构、项目质量控制措施、项目进度控制（含培训）、系统运行维护巡检等方面。 |  |  |  |