## 显示器
20260310信息中心主、备数据中心机房增加机房精密空调预算方案清单
序号 | 采购货物 名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考品 牌型号 | 图片
1 | 精密 空凋 | 1.工作方式：风冷 单冷机组； 2.送风方式：上前送风，自带一体化风帽； 3.机组全年能效比应为一级能效（AEER≥4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 4.电气性能：输入电压允许波动范围：≤380V±10%，频率：≤50HZ±2HZ，电源相数：三相； 5.温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃ 温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH，湿度调节精度：≤5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 6.单台总冷量：≥22.5KW；送风量：≥5300 m3/h；需提供具有CNAS认证第三方机构出具报告； 7.室内风机：标配EC风机，并采用直联式结构； 8.压缩机：需设置于空调室内机内部，应采用变频全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速； 9.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀； 10.蒸发器：采用高效换热的铜管铝翅片“/”型蒸发器； 11.冷凝器：应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质；应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 14.控制功能：配置7英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，并能储存并显示不少于500条历史告警信息； 15.具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； 16.采用环保冷媒R410A制冷剂。 17.机外于压pa：可根据需求在0~200pa 18.空气过滤器：配可清洗式G3过滤器、可选配G4过滤器 19.机组供电电压：三相380V/50Hz~3P 20.单冷型配电参数FLA（A）：26.6 21.冷凝水排水管（mm）：19.0 22.制冷剂液管（mm）：12.7 23.制冷剂气管（mm）：16 24.室内机重（kg）：145 25.室内机尺寸宽×深×高：≥700x700x1900 26.室外机重量（kg）：85 27.室外机尺寸宽×深×高（mm）：≥870x380x1367 | 台 | 2 | 41500 | 83000
2 | 精密空调安装工程 | 1、含内外机距离17米内安装：铜管、保温棉、扎带、管线、水管、开洞、冷媒、内外机连接线材依据现场定制。 2、根据设备增加需求，改造配电箱、市电输入输出实施工程；阻燃铜芯电缆规格25m ZA-RVV5*10mm² ，电缆线采用槽布放固定、市电切割、阻燃等级A级、额定电压300/500 V。 | 套 | 2 | 7550 | 15100
4 | 合计（元）（费用包含包含精密空调内外机、电缆、铜管、排水管、支架、安装（高空）、改造配电箱、冷媒、运输搬运、税费等费用） |  |  |  |  | 98100