# 货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 永丰县城发水暖管材有限公司2026年度材料采购A包（球墨铸铁管管材及管件采购）(第二次） |
| --- | --- | --- |
| 采购预算金额 |  | 2025年度采购金额约为200万元，2026年度采购金额具体合同期内以实际发生为准。 |
| 采购最高限价 |  | 本次报价以投标下浮率进行报价，投标人填报的下浮率需≥5%，否则视为无效报价。本次只填报一个下浮系数，报价下浮率按照四舍五入法保留两位小数点。 |
| 合同履约期限 |  | 合同签订日起至2026年12月31日结束，投标供应商具体供货材料、规格、型号、供货数量和供货时间，按采购人与中标人在合同签订后，根据采购人需求分期分批供货。（采购人保留调整采购周期、采购规格、采购数量的权利）。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购需求

（一） 详细采购清单

| 序号 | 管材、管件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：6.1mm | m | 1 | 94.75 |  |
| 2 | DN150球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：6.3mm | m | 1 | 121.52 |  |
| 3 | DN200球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：6.4mm | m | 1 | 163.72 |  |
| 4 | DN300球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：7.2mm | m | 1 | 247.8 |  |
| 5 | DN400球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：8.1mm | m | 1 | 369.78 |  |
| 6 | DN500球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：9mm | m | 1 | 513.24 |  |
| 7 | DN600球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：9.9mm | m | 1 | 676.64 |  |
| 8 | DN800球墨铸铁管 | K9供水管网 压力级别 壁厚：11.7mm | m | 1 | 1103.58 |  |
| 9 | 球墨铸铁管件 | 球墨铸铁管配件K12 DN150-700 | t | 1 | 8500 |  |
| 注:（1）球墨铸铁管及配件均包含胶圈 （2）投标文件开标一览明细表中无需填写品牌，中标后，成交供应商的供货产品限圣戈班、新兴、国铭三种品牌。 |  |  |  |  |  |  |

(二)、球墨铸铁管及配件技术要求

1、为保证施工安装质量，所投球墨铸铁管材和管件须为同一品牌产品。

2、材质要求：产品材质必须符合 GB/T13295-2019 国家标准的要求；

3、质量标准及规格、性能要求：

（1）GB/T13295-2008 压力管道用球墨铸铁管金属材料拉伸试验；

（2）金属材料 —硬度试验—布氏硬度试验；

（3）压力管线用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬；

（4）球墨铸铁管表面涂锌。

（5）管道为承插式，管道接口为 T 型滑入式橡胶密封圈接口。

（6）管的标准壁厚 e=k(0.5+0.001DN) 其中：e—标准壁厚，mm；DN—公称直径：mm；K—壁厚级别系数，取：“8、9、10、11、12”直管 K 取 9，三通 K 取14，其它 K 取 12。

（7）管道的质量：铸造后经适当的热处理以达到要求的机械性能，管子应能进行切割、钻孔和机械加工。

(8) 接口公差：为保证管道和管件的互换性，管道和管件在插口端的外径公差不应大于 1mm。

(9) 标准有效长度 6 米，含密封圈。

(10) 平直度：当管子在约为管长 2/3 间距的两个台架上进行滚动检查时，最大偏差 fm 不应大于管有效长度 L 的 0.125%，即：fm（mm）≤0.125%L。

(11) 力学性能：球墨铸铁管的力学性能 符合 IS02531 标准规定：抗拉强度≥ 420N/mm2，抗弯强度≥590N/mm2，延伸率≥10%；管件的力学性能符合 IS02531 标准规定：抗拉强度≥400N/mm2，延伸率≥5%。

(12) 化学成份：球墨铸铁管的磷含量不得大于 0.05%，硫含量不得大于 0.02%。

(13) 水压试验：球墨铸铁管涂敷前应逐个进行水压试验，实验压力数值应符合 GB13295—91 标准规定。

(14) 橡胶圈：供水管采用三元乙丙(EPDM)，橡胶材质，执行GB/T21873-2008国家标准。

4、涂敷及标记

所有的管道、管件及附件内外都应有涂敷，管体内表面涂敷水泥砂浆衬里；外表面涂敷沥青或其它防腐材料，涂敷应快干且粘附性好，不得起皮。

(1)内壁涂敷：管内涂料不得含有任何能溶于水的成份，不得含有任何易析出气体及经适当冲洗在水中仍留有气味的成份，管内涂料不得有任何有毒的成份。水泥砂浆衬里管的技术要求遵循《压力管道和非压力管道用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬—新敷涂砂浆成份的控制》。

(2) 外壁涂敷：管外壁涂锌，采用含锌不小于 99%金属或含锌量不小于 85%的固体富锌料片，喷涂金属锌层的重量不小于 130g/㎡，喷涂富锌片涂层的重量不小于 150g/㎡，涂锌后，管子涂敷以含沥青质的或锌亲和作用好的合成树脂为原料的最终保护层，其平均厚度不小于 70um，最小厚度不小于 50um。

(3) 承口必须做防锈处理。

（4）每根管应有以下标记：a）生产厂家名称；b）公称直径；c)生产批次（序号）。

|  |  |  |  |  | K9 等级球墨铸铁管参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN |  | 有效 长度 | 壁厚 等级 | 公称 壁厚 |  |  |  | 插口 外径 |  | DI 尺寸 |  |  | P尺寸 |  | 承口最 大外径 |  | PFA |  |
| mm |  | m |  | mm |  |  |  | mm |  | mm |  |  | mm |  | mm |  | bar |  |
| 100 |  | 6 | K9 | 6 |  |  |  | 118 |  | 120.5 |  |  | 88 |  | 163 |  | 64 |  |
| 150 |  | 6 | K9 | 6 |  |  |  | 170 |  | 172.5 |  |  | 94 |  | 217 |  | 64 |  |
| 200 |  | 6 | K9 | 6.3 |  |  |  | 222 |  | 224.5 |  |  | 100 |  | 278 |  | 61 |  |
| 250 |  | 6 | K9 | 6.8 |  |  |  | 274 |  | 276.5 |  |  | 105 |  | 336 |  | 54 |  |
| 300 |  | 6 | K9 | 7.2 |  |  |  | 326 |  | 328.5 |  |  | 110 |  | 393 |  | 48 |  |
| 350 |  | 6 | K9 | 7.7 |  |  |  | 378 |  | 380.5 |  |  | 110 |  | 448 |  | 45 |  |
| 400 |  | 6 | K9 | 8.1 |  |  |  | 429 |  | 431.5 |  |  | 110 |  | 500 |  | 42 |  |
| 450 |  | 6 | K9 | 8.6 |  |  |  | 480 |  | 482.5 |  |  | 120 |  | 540 |  | 40 |  |
| 500 |  | 6 | K9 | 9 |  |  |  | 532 |  | 534.5 |  |  | 120 |  | 604 |  | 38 |  |
| 600 |  | 6 | K9 | 9.9 |  |  |  | 635 |  | 637.5 |  |  | 120 |  | 713 |  | 35 |  |
| 700 |  | 6 | K9 | 10.8 |  |  |  | 738 |  | 740.5 |  |  | 150 |  | 824 |  | 33 |  |
| 800 |  | 6 | K9 | 11.7 |  |  |  | 842 |  | 844.5 |  |  | 160 |  | 943 |  | 32 |  |
| 900 |  | 6 | K9 | 12.6 |  |  |  | 945 |  | 947.5 |  |  | 175 |  | 1052 |  | 31 |  |
| GB/T13295-2013 已经删除接口公称尺寸内容，以下表格摘录于 GB/T13295-2008 版 本，仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T 型接口公称尺寸（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  | 插口外径 DE |  |  |  | d1 |  |  | d2 |  |  |  |  | d3 |  |  |  |  |
| 100 |  | 118 | +1 -2.8 |  |  | 163 |  |  | 143 |  | ± 1 |  |  | 120.5 |  |  |  | ± 1 |
| 150 |  | 170 | +1 -2.9 |  |  | 217 |  |  | 195 |  |  |  |  | 172.5 |  |  |  |  |
| 200 |  | 222 | +1 -3 |  |  | 278 |  |  | 250 |  | +1.5 -1 |  |  | 224.5 |  |  |  | +1.5 -1 |
| 250 |  | 274 | +1 -3.1 |  |  | 336 |  |  | 301.5 |  |  |  |  | 276.5 |  |  |  |  |
| 300 |  | 326 | +1 -3.3 |  |  | 393 |  |  | 356.5 |  | +1.8 -1 |  |  | 328.5 |  |  |  | +1.8 -1 |
| 350 |  | 378 | +1 -3.4 |  |  | 448 |  |  | 408 |  |  |  |  | 380.5 |  |  |  |  |
| 400 |  | 429 | +1 -3.5 |  |  | 500 |  |  | 46 |  | +2.1 -1 |  |  | 431.5 |  |  |  | +2.1 -1 |
| 450 |  | 480 | +1 -3.6 |  |  | 540 |  |  | 514 |  | +2.2 -1 |  |  | 482.5 |  |  |  | +2.2 -1 |
| 500 |  | 532 | +1 -3.8 |  |  | 604 |  |  | 568 |  | +2.4 -1 |  |  | 534.5 |  |  |  | +2.4 -1 |
| 600 |  | 635 | +1 -4 |  |  | 713 |  |  | 673.4 |  | +2.7 -1 |  |  | 637.5 |  |  |  | +2.7 -1 |
| 700 |  | 738 | +1 -4.2 |  |  | 824 |  |  | 788 |  | +3.5 -1 |  |  | 740.5 |  |  |  | +3.5 -1 |
| 800 |  | 842 | +1 -4.5 |  |  | 943 |  |  | 894 |  | +3.8 -1 |  |  | 844.5 |  |  |  | +3.8 -1 |
| 900 |  | 945 | +1 -4.8 |  |  | 1052 |  |  | 1000 |  | +4.1 -1 |  |  | 947.5 |  |  |  | +4.1 -1 |
| 1000 |  | 1048 | +1 -5 |  |  | 1158 |  |  | 1105 |  | +4.4 -1 |  |  | 1050.5 |  |  |  | +4.4 -1 |
| 1100 |  | 1152 | +1 -5.2 |  |  | 1267 |  |  | 1211 |  | +4.7 -1 |  |  | 1155 |  |  |  | +4.7 -1 |
| 1200 |  | 1255 | +1 -5.5 |  |  | 1377 |  |  | 1317 |  | +5 -1 |  |  | 1258 |  |  |  | +5 -1 |
| 1400 |  | 1462 | +1 -6 |  |  | 1610 |  |  | 1529 |  | +5.6 -1 |  |  | 1509 |  |  |  | +1 -5.5 |
| 球墨铸铁管及管件米重比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单重（kg/ m） |  |  |
| 1 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 34.9 |  |  |
| 2 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*250 |  |  |  | 38.5 |  |  |
| 3 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 64 |  |  |
| 4 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 89.4 |  |  |
| 5 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 83.4 |  |  |
| 6 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 142 |  |  |
| 7 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 168 |  |  |
| 8 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 270 |  |  |
| 9 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 252 |  |  |
| 10 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  | 33.2 |  |  |
| 11 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*150 |  |  |  | 38.2 |  |  |
| 12 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*200 |  |  |  | 44 |  |  |
| 13 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*100 |  |  |  | 43.8 |  |  |
| 14 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*200 |  |  |  | 51.9 |  |  |
| 15 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*250 |  |  |  | 64 |  |  |
| 16 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 57.7 |  |  |
| 17 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 67.2 |  |  |
| 18 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 72.3 |  |  |
| 19 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*300 |  |  |  | 91.3 |  |  |
| 20 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 84.2 |  |  |
| 21 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*150 |  |  |  | 98.7 |  |  |
| 22 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 103 |  |  |
| 23 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 128 |  |  |
| 24 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*400 |  |  |  | 152 |  |  |
| 25 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 115 |  |  |
| 26 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*150 |  |  |  | 136 |  |  |
| 27 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 140 |  |  |
| 28 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 174 |  |  |
| 29 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 199 |  |  |
| 30 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 231 |  |  |
| 31 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*100 |  |  |  | 165 |  |  |
| 32 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*150 |  |  |  | 180 |  |  |
| 33 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 183 |  |  |
| 34 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 227 |  |  |
| 35 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 252 |  |  |
| 36 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 287 |  |  |
| 37 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*600 |  |  |  | 334 |  |  |
| 38 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 430 |  |  |
| 39 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 380 |  |  |
| 40 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*400 |  |  |  | 337 |  |  |
| 41 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 297 |  |  |
| 42 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 259 |  |  |
| 43 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*150 |  |  |  | 241 |  |  |
| 44 | 承插单支承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*100 |  |  |  | 224 |  |  |
| 45 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  | 34.3 |  |  |
| 46 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*150 |  |  |  | 40.2 |  |  |
| 47 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*200 |  |  |  | 46.6 |  |  |
| 48 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*100 |  |  |  | 44.9 |  |  |
| 49 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*150 |  |  |  | 57.3 |  |  |
| 50 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*200 |  |  |  | 58 |  |  |
| 51 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*250 |  |  |  | 65.8 |  |  |
| 52 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 62.1 |  |  |
| 53 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 71 |  |  |
| 54 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 77.6 |  |  |
| 55 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*300 |  |  |  | 97.8 |  |  |
| 56 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 84.3 |  |  |
| 57 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*150 |  |  |  | 100 |  |  |
| 58 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 105 |  |  |
| 59 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 134 |  |  |
| 60 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*400 |  |  |  | 152 |  |  |
| 61 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 116 |  |  |
| 62 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*150 |  |  |  | 138 |  |  |
| 63 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 142 |  |  |
| 64 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 156 |  |  |
| 65 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 198 |  |  |
| 66 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 231 |  |  |
| 67 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*100 |  |  |  | 166 |  |  |
| 68 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*150 |  |  |  | 183 |  |  |
| 69 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 185 |  |  |
| 70 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 231 |  |  |
| 71 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 253 |  |  |
| 72 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 299 |  |  |
| 73 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*600 |  |  |  | 333.5 |  |  |
| 74 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*100 |  |  |  | 242 |  |  |
| 75 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*150 |  |  |  | 246 |  |  |
| 76 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 249 |  |  |
| 77 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 78 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*400 |  |  |  | 329 |  |  |
| 79 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 391 |  |  |
| 80 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 421 |  |  |
| 81 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*700 |  |  |  | 476 |  |  |
| 82 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 23.2 |  |  |
| 83 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 32.2 |  |  |
| 84 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 42.2 |  |  |
| 85 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 70.5 |  |  |
| 86 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 102 |  |  |
| 87 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 138 |  |  |
| 88 | 承插弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 216 |  |  |
| 89 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 25.2 |  |  |
| 90 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 35.2 |  |  |
| 91 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 46.2 |  |  |
| 92 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 79.5 |  |  |
| 93 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 117 |  |  |
| 94 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 161 |  |  |
| 95 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 248 |  |  |
| 96 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 28.2 |  |  |
| 97 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 40.2 |  |  |
| 98 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 54.6 |  |  |
| 99 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 89.9 |  |  |
| 100 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 139 |  |  |
| 101 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 200 |  |  |
| 102 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 310 |  |  |
| 103 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 34.2 |  |  |
| 104 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 54.1 |  |  |
| 105 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 69.6 |  |  |
| 106 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 130 |  |  |
| 107 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 205 |  |  |
| 108 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 301 |  |  |
| 109 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 379 |  |  |
| 110 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN400*100 |  |  |  | 84.3 |  |  |
| 111 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN400*150 |  |  |  | 99.8 |  |  |
| 112 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN500*100 |  |  |  | 116 |  |  |
| 113 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN500*150 |  |  |  | 138 |  |  |
| 114 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN500*200 |  |  |  | 142 |  |  |
| 115 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN600*100 |  |  |  | 166 |  |  |
| 116 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN600*150 |  |  |  | 183 |  |  |
| 117 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN600*200 |  |  |  | 184 |  |  |
| 118 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN700*200 |  |  |  | 249 |  |  |
| 119 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN700*300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 120 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  | 34.3 |  |  |
| 121 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*150 |  |  |  | 40.2 |  |  |
| 122 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*200 |  |  |  | 46.6 |  |  |
| 123 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*100 |  |  |  | 44.9 |  |  |
| 124 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*150 |  |  |  | 57.3 |  |  |
| 125 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*200 |  |  |  | 58 |  |  |
| 126 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*250 |  |  |  | 65.8 |  |  |
| 127 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 57.5 |  |  |
| 128 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 70.9 |  |  |
| 129 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 73.5 |  |  |
| 130 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*300 |  |  |  | 91.9 |  |  |
| 131 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 84.2 |  |  |
| 132 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*150 |  |  |  | 99.8 |  |  |
| 133 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 105 |  |  |
| 134 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 134 |  |  |
| 135 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*400 |  |  |  | 151 |  |  |
| 136 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 116 |  |  |
| 137 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*150 |  |  |  | 138 |  |  |
| 138 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 142 |  |  |
| 139 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 178 |  |  |
| 140 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 198 |  |  |
| 141 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 231 |  |  |
| 142 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*150 |  |  |  | 183 |  |  |
| 143 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 184 |  |  |
| 144 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 231 |  |  |
| 145 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 253 |  |  |
| 146 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 299 |  |  |
| 147 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*600 |  |  |  | 333 |  |  |
| 148 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 421 |  |  |
| 149 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 391 |  |  |
| 150 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*400 |  |  |  | 329 |  |  |
| 151 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 152 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 249 |  |  |
| 153 | 盘插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*150 |  |  |  | 246 |  |  |
| 154 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 15.6 |  |  |
| 155 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 22.5 |  |  |
| 156 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 32 |  |  |
| 157 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 43 |  |  |
| 158 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 64 |  |  |
| 159 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 94 |  |  |
| 160 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 133 |  |  |
| 161 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 179 |  |  |
| 162 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 20.5 |  |  |
| 163 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 30 |  |  |
| 164 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 37 |  |  |
| 165 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 55 |  |  |
| 166 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 78 |  |  |
| 167 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 108 |  |  |
| 168 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 144 |  |  |
| 169 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  | 32 |  |  |
| 170 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*150 |  |  |  | 37 |  |  |
| 171 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*200 |  |  |  | 48 |  |  |
| 172 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 61.2 |  |  |
| 173 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 67.2 |  |  |
| 174 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 76 |  |  |
| 175 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*300 |  |  |  | 97.6 |  |  |
| 176 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 82.3 |  |  |
| 177 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*150 |  |  |  | 96.7 |  |  |
| 178 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 102 |  |  |
| 179 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 126 |  |  |
| 180 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*400 |  |  |  | 150 |  |  |
| 181 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 115 |  |  |
| 182 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*150 |  |  |  | 137 |  |  |
| 183 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 141 |  |  |
| 184 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 174 |  |  |
| 185 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 199 |  |  |
| 186 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 234 |  |  |
| 187 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*100 |  |  |  | 169.1 |  |  |
| 188 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*150 |  |  |  | 185 |  |  |
| 189 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 188 |  |  |
| 190 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 231 |  |  |
| 191 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 258 |  |  |
| 192 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 296 |  |  |
| 193 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*600 |  |  |  | 343 |  |  |
| 194 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*100 |  |  |  | 224 |  |  |
| 195 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*150 |  |  |  | 241 |  |  |
| 196 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 259 |  |  |
| 197 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 297 |  |  |
| 198 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*400 |  |  |  | 337.1 |  |  |
| 199 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 380 |  |  |
| 200 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 430 |  |  |
| 201 | 全承三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*700 |  |  |  | 486 |  |  |
| 202 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  | 43 |  |  |
| 203 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*150 |  |  |  | 46 |  |  |
| 204 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*200 |  |  |  | 49 |  |  |
| 205 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*100 |  |  |  | 68 |  |  |
| 206 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*150 |  |  |  | 70.6 |  |  |
| 207 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*200 |  |  |  | 76 |  |  |
| 208 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250*250 |  |  |  | 82 |  |  |
| 209 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 94 |  |  |
| 210 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 96 |  |  |
| 211 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 102 |  |  |
| 212 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*300 |  |  |  | 116 |  |  |
| 213 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 143 |  |  |
| 214 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*150 |  |  |  | 144.5 |  |  |
| 215 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 148 |  |  |
| 216 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 162.7 |  |  |
| 217 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*400 |  |  |  | 174 |  |  |
| 218 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 210 |  |  |
| 219 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*150 |  |  |  | 211 |  |  |
| 220 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 216 |  |  |
| 221 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 228.3 |  |  |
| 222 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 242 |  |  |
| 223 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 252 |  |  |
| 224 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*100 |  |  |  | 296.7 |  |  |
| 225 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*150 |  |  |  | 299 |  |  |
| 226 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 305.1 |  |  |
| 227 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 315.6 |  |  |
| 228 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 329.1 |  |  |
| 229 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 337 |  |  |
| 230 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*600 |  |  |  | 355 |  |  |
| 231 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*100 |  |  |  | 229.5 |  |  |
| 232 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*150 |  |  |  | 246.8 |  |  |
| 233 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 258 |  |  |
| 234 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 302 |  |  |
| 235 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*400 |  |  |  | 343 |  |  |
| 236 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 378.8 |  |  |
| 237 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 425.6 |  |  |
| 238 | 全盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*700 |  |  |  | 477 |  |  |
| 239 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*100 |  |  |  | 39 |  |  |
| 240 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 40 |  |  |
| 241 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*100 |  |  |  | 65 |  |  |
| 242 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 67 |  |  |
| 243 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 64 |  |  |
| 244 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*100 |  |  |  | 87.9 |  |  |
| 245 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*200 |  |  |  | 101 |  |  |
| 246 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 100 |  |  |
| 247 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 94 |  |  |
| 248 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*100 |  |  |  | 152 |  |  |
| 249 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*200 |  |  |  | 155 |  |  |
| 250 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*300 |  |  |  | 153 |  |  |
| 251 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 143 |  |  |
| 252 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 132 |  |  |
| 253 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 195 |  |  |
| 254 | 双承大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 188 |  |  |
| 255 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 27.5 |  |  |
| 256 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 36 |  |  |
| 257 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 48 |  |  |
| 258 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 76.5 |  |  |
| 259 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 96 |  |  |
| 260 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 130 |  |  |
| 261 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 176 |  |  |
| 262 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 22 |  |  |
| 263 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 30.5 |  |  |
| 264 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 40.5 |  |  |
| 265 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 65 |  |  |
| 266 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 96 |  |  |
| 267 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 134 |  |  |
| 268 | 双承弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 216 |  |  |
| 269 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 24 |  |  |
| 270 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 33.5 |  |  |
| 271 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 44.5 |  |  |
| 272 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 74 |  |  |
| 273 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 111 |  |  |
| 274 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 157 |  |  |
| 275 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 248 |  |  |
| 276 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 27 |  |  |
| 277 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 38.5 |  |  |
| 278 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 53 |  |  |
| 279 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 89 |  |  |
| 280 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 139 |  |  |
| 281 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 202 |  |  |
| 282 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 282 |  |  |
| 283 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 33 |  |  |
| 284 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 48.5 |  |  |
| 285 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 68 |  |  |
| 286 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 129 |  |  |
| 287 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 204 |  |  |
| 288 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 303 |  |  |
| 289 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 436 |  |  |
| 290 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 50.7 |  |  |
| 291 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*200 |  |  |  | 69.5 |  |  |
| 292 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*300 |  |  |  | 78.3 |  |  |
| 293 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 105 |  |  |
| 294 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 110 |  |  |
| 295 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*400 |  |  |  | 143 |  |  |
| 296 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*500 |  |  |  | 149 |  |  |
| 297 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*500 |  |  |  | 187.8 |  |  |
| 298 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*600 |  |  |  | 195 |  |  |
| 299 | 双盘短管 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN200*1000 |  |  |  | 56.7 |  |  |
| 300 | 双盘短管 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN300*1000 |  |  |  | 103.6 |  |  |
| 301 | 双盘短管 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN400*800 |  |  |  | 125.4 |  |  |
| 302 | 双盘短管 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN500*1000 |  |  |  | 225.8 |  |  |
| 303 | 双盘短管 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | DN600*1000 |  |  |  | 325.6 |  |  |
| 304 | 双盘弯管（11.25° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 24.3 |  |  |
| 305 | 双盘弯管（11.25° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 46.5 |  |  |
| 306 | 双盘弯管（11.25° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 66.8 |  |  |
| 307 | 双盘弯管（11.25° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 93.6 |  |  |
| 308 | 双盘弯管（11.25° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 135 |  |  |
| 309 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 27 |  |  |
| 310 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 52 |  |  |
| 311 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 75 |  |  |
| 312 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 107.8 |  |  |
| 313 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 155 |  |  |
| 314 | 双盘弯管（22.5° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 294.9 |  |  |
| 315 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 27.5 |  |  |
| 316 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 78 |  |  |
| 317 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 96 |  |  |
| 318 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 145 |  |  |
| 319 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 212 |  |  |
| 320 | 双盘弯管（45° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 296 |  |  |
| 321 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 31 |  |  |
| 322 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 70 |  |  |
| 323 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 116 |  |  |
| 324 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 211 |  |  |
| 325 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 325 |  |  |
| 326 | 双盘弯管（90° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 399 |  |  |
| 327 | 法兰盲堵 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 11 |  |  |
| 328 | 法兰盲堵 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 24 |  |  |
| 329 | 双盘单支丝三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*50 |  |  |  | 219 |  |  |
| 330 | 承插盘插四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*200 |  |  |  | 261 |  |  |
| 331 | 全盘四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*500 |  |  |  | 300 |  |  |
| 332 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*80 |  |  |  | 33 |  |  |
| 333 | 双盘单支丝三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 200*50 |  |  |  | 34 |  |  |
| 334 | 承插双支盘四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*400 |  |  |  | 216 |  |  |
| 335 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 400*80 |  |  |  | 81 |  |  |
| 336 | 全盘四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 500*300 |  |  |  | 253 |  |  |
| 337 | 全盘四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 143 |  |  |
| 338 | 全盘四通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*200 |  |  |  | 114 |  |  |
| 339 | 承插丝三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*50 |  |  |  | 56 |  |  |
| 340 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*150 |  |  |  | 71 |  |  |
| 341 | 排泥三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*80 |  |  |  | 59 |  |  |
| 342 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*250 |  |  |  | 88 |  |  |
| 343 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 600*80 |  |  |  | 163 |  |  |
| 344 | 承插大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 219 |  |  |
| 345 | 双盘大小头 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 700*300 |  |  |  | 193 |  |  |
| 346 | 承插单支盘三通 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 300*80 |  |  |  | 59 |  |  |
| 356 | 承插弯管（ 11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 16 |  |  |
| 357 | 双盘弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 20 |  |  |
| 358 | 双盘弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 18.6 |  |  |
| 359 | 双盘弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 18.6 |  |  |
| 360 | 双盘弯管（11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 17.3 |  |  |
| 361 | 双承弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 20.5 |  |  |
| 362 | 双承弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 17.5 |  |  |
| 363 | 双承弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 16 |  |  |
| 364 | 双承弯管（ 11.25 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 14.8 |  |  |
| 365 | 双承短管（管箍） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 21.4 |  |  |
| 366 | 盘承短管（承盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 14.2 |  |  |
| 367 | 盘插短管（插盘） |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 15.6 |  |  |
| 368 | 承堵 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 9.8 |  |  |
| 369 | 插堵 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 14 |  |  |
| 370 | 承插弯管（22.5 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 16.8 |  |  |
| 371 | 承插弯管（45 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 18.2 |  |  |
| 372 | 承插弯管（90 ° ) |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 21.4 |  |  |

注：上述标准、法律法规若有更新或优于,则以更新或优于后的国家和部门标准执行。

三 、商务要求

1 、合同履约期限及交货要求：

1.1合同履约期限：合同签订日起至2026年12月31日结束，投标供应商具体供货材料、规格、型号、供货数量和供货时间，按采购人与中标人在合同签订后，根据采购人需求分期分批供货。（采购人保留调整采购周期、采购规格、采购数量的权利）。

1.2交货地点：采购人指定地点。

1.3中标人须有能力按招标人的实际需求供货，不论数量多少必须按要求随时供货到招标人指定地点，不得影响招标人的施工进度，若中标人无能力履行招标人的供货要求，招标人有权拒绝继续支付货款并随时与中标人解除合同，因此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

1.4供货商在接到采购人电话或传真后(常用物资必须72小时内送到采购人指定地点，特定物资3一10天内到达)，供货商在接到采购人电话后24小时内必须赶到现场解决问题。

2 、质保期：自验收合格之日起壹年。

3 、付款方式：在扣除质量保证金10万元后按批次进行结算，甲方收到乙方根据确认货款提供的合法、有效、足额的税务发票（13%的增值税专用发票）和相应的付款资料，审核无误后10个工作日内付清该批货款，管材及配件结算单价按下列方法执行：结算单价=管材配件招标控制单价*（1-中标下浮率）。结算数量以实际供货数量为准。

4 、投标报价：包括但不限于运输费、装卸费、材料费、管理费、包装费、场内二次搬运费、修备件、专用工具、管理费、利润、税金（13%的增值税专用发票）、技术资料及检测、验收费用、质保期内维修费用和相关技术服务费等完成本项目有关的一切费用。

5、验收：

5.1投标人中标后提供的产品不满足要求的，招标人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

5.2本项目验收应按国家标准和行业相关标准及招标文件要求进行质量验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收，验收合格后，双方共同签署验收合格证书，签署验收合格之日起进入质保期。若验收时有某技术参数不能满足招标文件技术要求的，采购人有权要求索赔，以上所产生的一切费用由中标人全部承担并承担相应的法律责任。

6、材料检验:

6.1采购人认为如有必要在材料制造过程中派人到生产厂进行监制，或在材料发货前派人赴生产厂进行预验收，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

6.2货到达现场后，中标人派人到现场与采购人一起检验。

6.3货到现场后，买方将与卖方一起随机取样，送至买方认可的具有检测资质的检测机构进行分析检测，其费用由供货商承担。经检测不合格的，卖方应将该批次货物全部更换，更换后的货物经检测仍不合格的，买方有权单方面终止合同，并没收履约保证金，卖方还应承担由此造成的一切经济损失。其发生一切费用由供货商承担。

7、质保期及售后服务：

7.1．根据采购人相关职能部门需求，将结合采购人时间不定期派遣相关技术人员及售后服务人员对使用部门进行针对产品基础知识、选型应用、安装要求、注意事项等方面上门交流及相关培训。

7.2.所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品且在正常使用期限内免费保修、维护和升级。质保期内，中标单位应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养、保管、更换零部件等所发生的一切费用，均由中标方承担。

7.3质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件；

7.4.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由投标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

8、货物包装：提供的货物均应符合现行国内和行业相关标准。投标人的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和提供防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、出厂检测报告、装箱单、使用说明书等。

9、知识产权：采购人在使用货物或货物的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

10、中标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标方管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

11、违约责任:

11.1成交供应商不得将合同义务转交他人履行，违者，采购人可解除合同及索赔损失。

11.2供应商逾期交货，采购人有权解除合同，索赔损失。

11.3供应商逾期交货，采购人未解除合同的，每逾期1天，向供应商索赔2000元/天的违约金，否则采购人有权利单方面终止合同，并没收履约保证金。

11.4供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，采购人有权拒收，供应商应及时予以更换，并承担相应费用和逾期交货责任。

11.5质保期内非人为因素而出现的问题，供应商负责包修、包换或者退货。如果供应商收到采购人口头或书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人可采取请人维修等必要的措施，但风险和费用全部由供应商承担。如经供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，供应商应退回相应货款，(并)赔偿退货部分货款总额10%的违约金。

11.6因供应商所提供的货物出现质量问题而引起纠纷，则聘请具有资质的相关质检机构进行检测，发生的费用由主张不成立的一方承担。

12、法人代表承诺: 参与本次招标活动的投标供应商，需法人代表签署质量(拒绝贴牌)保证承诺书（详见投标文件格式9-1）。

13、其他要求

（1）履约保证金：成交供应商在结果公示期满后3天内向采购人提交壹拾万元整的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或履约保函，履约保证金在自本项目合同结束之日起10个工作日内予以一次性无息退还。

（2）成交供应商逾期交货，每逾期一日，成交供应商应按照逾期交货货款金额的千分之一向采购人支付逾期交货的违约金；逾期交货达十五日，采购人有权单方解除合同，有权扣除成交供应商未结算全部货款并没收履约保证金/履约保函。

（3）如成交供应商提供的货物出现质量问题，采购人有权扣除货款中扣除相应的质保金，取消其中标资格，并由成交供应商承担所有的经济损失及法律责任。

（4）若成交供应商所供管材及配件进场时验收合格，但在施工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，采购人将不予支付不合格部分管材及配件货款。已经支付完成的，成交供应商应该无条件退回相应货款。成交供应商必须无条件将不合格部分管材及配件清退出场，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用及误工费用等经济损失，采购人有权单方面解除合同。

（5）成交供应商产品（球墨铸铁管）供货时须提供省级及以上卫生部门出具的涉水产品卫生许可批件(有效期内)；如部分省份因省级及以上卫生部门下放了“部分涉及饮用水卫生安全产品行政审批项目权限”的，须提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门系统官网的文件截图，允许提供符合下放职能文件要求的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。

（6）未尽事宜，由双方协商确定。

14、以上商务技术要求必须完全响应，否则做无效投标处理。