## Sheet1
莲花县人民医院搬迁建设项目净化工程主材价询价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 备注
|  |  |  | A₁数量 | B₁询价单价（元） | C₁询价合价（元）
1 | 探视对讲护士站主机 | 1．接听呼叫：护士站探视管理主机可接听病床分机的呼叫，也可以接听，家属探视端的呼叫。 2．呼叫转接：护士站探视管理主机可接听家属分机的呼叫并转接至相应的病床分机。 3．可视通话：护士站探视管理主机、家属分机、病床分机之间可进行全高清全双工双向可视对讲。 4．监听监视：护士站探视管理主机可监听监视患者与家属的通话中过程。 5．通话时长：护士站探视管理主机可设定。家属分机、病床分机之间的通话时长。 6．通话计时：可显示家属分机与床位分机的通话时间，方便护士查看。 7．通话强插：可对通话中的患者与家属进行插话提示。 8．通话切断：可根据患者通话情况进行切断。 9．查看病床：护士站探视管理主机可视频查看病床患者，以查看患者卧床状态。 10．远程探视：可扩展患者家属用远程探视APP通过护士站探视管理主机转接或直接连通对应床位分机。 11．录音录像：可对通话过程录音录像，音视频本地储存，方便查看； 12．可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 13．门锁开闭：可开启病区门口机外接的电控锁，实现门禁管理。 14．高清接口：支持HDMI接口输出，可外接大屏显示探视画面。 15．供电方式： ①集中供电：支持通过电源接线箱集中供电（需另购）。 ②POE供电：支持内置POE模块（需另购）。 ③适配器供电：支持电源适配器供电（DC12V/2A）。 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
2 | 探视对讲探访分机 | 1．采用全贴合触摸显示屏，1080P高清视频，主要用于家属探视区，可供患者家属探视对讲时使用。 2．一键呼叫：患者家属可一键式呼叫护士站探视管理主机。 3．高清可视：护士站探视管理主机可接听家属分机的呼叫并转接至相应的床位分机，实现与床位分机高清可视全双工对讲。对讲方式免提。 4．录音录像：可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 5．高清接口：支持HDMI接口输出，可外接大屏显示探视画面。 | 台 | 3 |  |  | 主材价格
3 | 电子病员一览表(55寸液晶屏) | 1．呼叫弹窗：支持当病床分机呼叫或洗手间按钮报警时，护士站一体机进行弹窗提醒。 2．重点显示：支持配置显示今日入院、今日出院、危重病人、今日手术等护理人员关注的重要护理项目信息，可显示项目人员总数和对应床位号，并支持颜色区分危重患者床位。 3．人员显示：支持展示科室所有患者/床位的简要信息,支持以颜色、标注等显著区别患者病情和护理等级，并支持按不同类别进行筛选展示, 点击床位可进一步查看患者基本信息、医嘱情况。 4．打印项目：支持按护理项目分类打印，可将高频次和多病人执行的医嘱打印出来。 5．护士交班：支持快速生成每日交班报告，替代了临床护理中交班的抄写核对，缩短交班时长（需要另购交班软件模块）。 6．排班留言：支持展示护士当天排班和个人管床情况，并且可给交班护士留言。 7．今日值班：支持显示当日值班医生的信息。 8．换床管理：支持实时显示床位调换及出入院床位情况。 9．消息通知：支持间歇性滚动播放培训、通知等重要内容。 10．视频宣传：支持将、文档、视频共享给护士学习。 11．内容公告：支持护士长重要信息的展示与锁定，作为重点内容提醒。 12．备忘录：支持备忘录记录，方便护士将备忘信息随手书写，并可手动拖动和缩放。 13．电子白板：支持白板书写，可用于科室培训、讨论或会议，并具有信息保存、历史快速查询功能。 14．输液报警：扩展外接输液报警器，显示输液内容。 15．皮试计时：支持皮试辅助计时。 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
4 | 可视对讲门口机（人脸） | 1.名称：密码可视门禁分机 2.规格：(1)支持一建可视对讲功能;摄像头支持(≥130万以像素) ;(2) 支持刷卡:传输协议: TCP/IP;输入电源:≥DC12V;(3)安装方式:壁挂式:至少带一路输出信号 | 台 | 2 |  |  | 主材价格
5 | 单门门禁控制器 | 1.名称：智能门禁控制器 2.规格：支持 RS485 、 TCP/IP 通讯协议,支持加密读卡器,支持离线使用功能,支持多门连锁控制设置,可兼容可支持各种 wiegand 和 RS485 读卡器 | 台 | 7 |  |  | 主材价格
6 | 探视对讲病床分机 | 1．一键呼叫：患者可一键呼叫护士站探视管理主机。 2．高清可视：可与护士站探视管理主机、家属分机进行全高清全双工双向可视对讲。对讲方式免提。 3．信息显示：自动同步HIS数据，显示患者的信息供医护人员查看。 4．信息发布：自动接收医院发布的宣教信息。 5．点播直播：可以观看直播节目和点播视频。 6．健康宣教：可以查看健康科普知识，类型包含视频和文章。 7．录音录像：可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 8．供电方式： 集中供电：支持通过电源箱集中供电。 POE供电：支持内置POE模块或外接POE电源分离器。 适配器供电：支持电源适配器供电。 | 台 | 16 |  |  | 主材价格
7 | 难燃复合铝箔橡塑保温 | DN50mm以下 | m3 | 0.08652 |  |  | 主材价格
8 | 难燃B1级橡塑发泡保温管壳 | DN50mm以下 | m3 | 5.1242 |  |  | 主材价格
9 | B1级复合橡塑防火绝热材料 | 32mm厚 | m3 | 16.0834 |  |  | 主材价格
10 | B1级复合橡塑防火绝热材料 | 30mm厚 | m3 | 197.4586 |  |  | 主材价格
11 | B1级复合橡塑防火绝热材料 | 25mm厚 | m3 | 5.6063 |  |  | 主材价格
12 | 难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 | 30mm厚 | m3 | 7.5762 |  |  | 主材价格
13 | 难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 | 40mm厚 | m3 | 16.6223 |  |  | 主材价格
14 | 定风量阀(AHU-301使用)1*R/250-320*250 | 详见净化工程暖通工程图纸主要设备材料参数表二 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
15 | 定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-320*250 |  | 个 | 2 |  |  | 主材价格
16 | 定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-320*320 |  | 个 | 7 |  |  | 主材价格
17 | 定风量阀(AHU-301使用)1*R/350-400*400 |  | 个 | 5 |  |  | 主材价格
18 | 电加热阀 | 320*320 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
19 | 电加热阀 | 320*250 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
20 | 电加热阀 | 400*400 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
21 | 电加热阀 | 500*630 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
22 | 电加热阀 | 630*500 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
23 | 电加热阀 | 630*630 | 个 | 2 |  |  | 主材价格
24 | 电加热阀 | 800*630 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
25 | 电加热阀 | 400*320 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
26 | 600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 | 36W;色温3300K~5300K | 套 | 119.18 |  |  | 主材价格
27 | 600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 | 18W;色温3300K~5300K | 套 | 246.44 |  |  | 主材价格
28 | 600*600mm吸顶式气密性净化LED灯 | 32W;色温3300K~5300K | 套 | 34.34 |  |  | 主材价格
29 | 1300*350mm吸顶式气密性净化LED灯 | 荧光灯具 嵌入式 双管 | 套 | 121.2 |  |  | 主材价格
30 | 1300*350mm吸顶式气密性净化应急LED灯 | 荧光灯具 嵌入式 双管 | 套 | 90.9 |  |  | 主材价格
31 | 降温水箱 | 水箱总容量(m3以内) 3 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
32 | 排风汇总箱 | 3300*600*900 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
33 | 新风汇总箱 | 1200*600*900 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
34 | 消音静压箱 | 1000*1000*1000 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
35 | 排风汇总箱 | 1200*300*900 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
36 | 排风汇总箱 | 1200*400*600 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
37 | 排风汇总箱 | 1500*500*400 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
38 | 排风汇总箱 | 3300*600*1500 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
39 | 排风汇总箱 | 3400*500*900 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
40 | 排风汇总箱 | 900*500*600 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
41 | 排风汇总箱 | 2400*500*600 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
42 | 消音静压箱 | 800*800*800 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
43 | 新风采集箱 | 1500*1000*2500 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
44 | 新风采集箱 | 1800*1500*1500 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
45 | 新风采集箱 | 1800*500*900 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
46 | 新风采集箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
47 | UPS一体柜 | 1.安装方式:嵌入式安装，维护方便采用正面维护 2.UPS电源：①采用工频机，磷酸铁锂电池储能（10KVA）须集成到箱体内，备用时间30分钟。②柜体内磷酸铁锂电池须具备BMS锂电池管理系统；③ups隔离电源一体机带故障定位功能及自排处功能，实时信息数据传送；④UPS带旁路检修功能模式。 3.隔离电源系统：①单相隔离变压器（8KVA）、绝缘监视仪、变压器温度监视仪、负荷监视显示、集成到箱体内。 4.柜体：①门材质采用抗菌耐擦洗材质，可采烤漆钢化玻璃，不允许柜门表面打孔用于散热，避免积灰，影响整体空间洁净度②柜本体材质覆铝锌板③内置降温设备侧向散热口④内置防火应急灭火装备⑤高强度柜架，合理分区布置。 5.柜面配置大屏幕显示5寸或以上 6.具备不间断输出的情况下模块等元器件更换 7.机柜散热应根据手术室夹墙内环境设计、整机温升不超过安全规定要求，以环境温度为基础25°温升不超过35℃，采用超静音散热风扇，满足主机、工频变压器强制散热，一米内可闻噪声小于50dB. 8.后备时间为30分钟、当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给指定场所使用；当市电中断（事故停电）时，UPS主机须时间无间隙，即0秒时间内将电池组的电能逆变向手术室等继续供电。 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
48 | ISPS应急电源 | 柜体尺寸3*800*2200*1000 ISPS-80KB33P/0.5h | 台 | 1 |  |  | 主材价格
49 | ISPS应急电源 | ISPS-250KB33P/0.5h | 台 | 1 |  |  | 主材价格
50 | 65寸会议平板一体机 | 1．显示参数 2．显示尺寸65 inch LED背光源 3．背光源类型DLED 4．像素间距0.124(H) × 0.372(V) mm 5．物理分辨率3840 × 2160 @60 Hz 6．亮度350 cd/m² 7．色深度8 bit+RFC 8．对比度4500：1（Typ.） 9．响应时间6 ms 10．色域72% NTSC（CIE1931）（Typ.） 11．刷新率60 Hz 12．可视角178°(H)/178°(V) 13．连续使用时间7x16 小时 14．触控参数 15．触摸方式红外触控 16．玻璃防眩光、防爆钢化玻璃 17．触控响应速度＜ 10 ms 18．触摸精度90%以上的触摸区域为 ±1 mm 19．系统参数 20．操作系统Android 13.0 21．内存4 GB 22．内置存储64 GB 23．网卡百兆网卡，支持路由功能 24．摄像头参数 25．像素拍照2400万，录像800万 26．摄像头功能支持Android系统与OPS间智能切换 27．麦克风参数 28．规格全指向8阵列排布 29．麦克风功能支持回声消除，智能降噪 30．接口参数 31．音视频输入接口HDMI IN 1路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路 32．音视频输出接口LINE OUT 1路 33．控制接口RS-232 1个 34．网络接口RJ45(百兆网口) 2个 35．数据传输接口USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口 36．Type-C接口：1个前置接口（全功能，支持15W充电） 37．Touch USB接口：1个 38．支持NFC功能 | 套 | 4 |  |  | 主材价格
51 | 总线型系统护士站主机 | 1采用15.6英寸触摸显示屏，含摄像头，支持1080P高清视频，桌面式安装在护士站。 2.具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、病区统计、护理排班、消息发布、门禁管理等功能。 3.支持对通话过程录音录像（需另购32GB录音录像模块）。 4.供电方式：电源适配器供电。 | 套 | 3 |  |  | 主材价格
52 | 电子病员一览表(65寸触控交互屏) | （1）65寸显示器，壁装在护士站一侧墙壁或落地安装。 （2）实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排等。 | 套 | 1 |  |  | 主材价格
53 | 电子病员一览表APP | 局域网传输，采用48英寸以上液晶显示屏 | 套 | 1 |  |  | 主材价格
54 | 手持对讲软件 | 1.WiFi通讯、护士使用，用于移动场景时便携式使用。 2.具有呼叫报警提示、换药提醒提示、音视频通话、床位一览、通话记录查看、铃声设置等功能。 | 套 | 2 |  |  | 主材价格
55 | 排风汇总箱 | 900*500*600 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
56 | 加湿机 | 电热式加湿器，加湿量详见空调机组参数表 | 台 | 15 |  |  | 主材价格
57 | 常年制冷分体机-3HP | 额定制冷量7.2KW\输入功率2.5KW\风量1200M3/H | 台 | 1 |  |  | 主材价格
58 | 多联机室内机-SNJ-28D | 制冷量2800W、制热量3200W、输入功率55W、噪声32DB、电源220V~50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
59 | 多联机室内机-SNJ-50C | 制冷量5000W、制热量5600W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ | 台 | 6 |  |  | 主材价格
60 | 多联机室内机-SNJ-36C | 制冷量3600W、制热量4000W、输入功率40W、噪声33DB、电源220V~50HZ | 台 | 9 |  |  | 主材价格
61 | 多联机室内机-SNJ-40C | 制冷量4000W、制热量4500W、输入功率40W、噪声33DB、电源220V~50HZ | 台 | 4 |  |  | 主材价格
62 | 多联机室内机-SNJ-45C | 制冷量4500W、制热量5000W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ | 台 | 8 |  |  | 主材价格
63 | 多联机室内机-SNJ-56C | 制冷量5600W、制热量6300W、输入功率45W、噪声35DB、电源220V~50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
64 | 多联机室内机-SNJ-63C | 制冷量6300W、制热量7100W、输入功率60W、噪声37DB、电源220V~50HZ | 台 | 2 |  |  | 主材价格
65 | 多联机室内机-SNJ-80C | 制冷量8000W、制热量9000W、输入功率130W、噪声40DB、电源220V~50HZ | 台 | 3 |  |  | 主材价格
66 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP22 | 风量8.7/7.1/6.5M3/MIN、冷量2.2KW、热量2.5KW、机外余压30PA、功率72/56W、噪声值31DB(A) | 台 | 13 |  |  | 主材价格
67 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP25 | 风量8.7/7.1/6.5M3/MIN、冷量2.5KW、热量2.8KW、机外余压30PA、功率72/56W、噪声值31DB(A) | 台 | 2 |  |  | 主材价格
68 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP36 | 风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量3.6KW、热量4.0KW、机外余压30PA、功率78/62W、噪声值32DB(A) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
69 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP28 | 风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量2.8KW、热量3.2KW、机外余压30PA、功率75/59W、噪声值32DB(A) | 台 | 3 |  |  | 主材价格
70 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP32 | 风量9.0/8.5/7.0M3/MIN、冷量3.2KW、热量3.6KW、机外余压30PA、功率78/62W、噪声值32DB(A) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
71 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP40 | 风量10/9.5/8.0M3/MIN、冷量4.0KW、热量4.5KW、机外余压30PA、功率81/65W、噪声值33DB(A) | 台 | 2 |  |  | 主材价格
72 | 多联机室内机SNJ-125C | 制冷量12500W、制热量14000W、输入功率160W、噪声43DB、电源220V~50HZ | 台 | 6 |  |  | 主材价格
73 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP45 | 2.型号:风量11.5/11/9.0M3/MIN、冷量4.5KW、热量5.0KW、机外余压30PA、功率93/76W、噪声值34DB(A) | 台 | 5 |  |  | 主材价格
74 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP50 | 风量15/14/10.5M3/MIN、冷量5.0KW、热量5.6KW、机外余压30PA、功率180/152W、噪声值35DB(A) | 台 | 7 |  |  | 主材价格
75 | 可变冷媒流量空调-KBN-FP56 | 风量15/14/10.5M3/MIN、冷量5.6KW、热量6.3KW、机外余压30PA、功率180/152W、噪声值35DB(A) | 台 | 5 |  |  | 主材价格
76 | 多联机室内机-SNJ-22C | 制冷量2200W、制热量2500W、输入功率35W、噪声33DB、电源220V~50HZ | 台 | 32 |  |  | 主材价格
77 | 多联机室内机-SNJ-28C | 制冷量2800W、制热量3200W、输入功率35W、噪声33DB、电源220V~50HZ | 台 | 6 |  |  | 主材价格
78 | 3匹壁挂机(防爆) | 详见-莲花县人民医院医疗专项-一层EICU、三层ICU、十层NICU暖通工程图纸主要设备材料参数表二 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
79 | 补风机组BF-301 | 送风量(1800M3/H)、新风量(1800M3/H)、机外余压(450PA)、风机功率(1.5KW)、电源（380V/3PH/50HZ） | 台 | 1 |  |  | 主材价格
80 | 新风机组FAU-301 | 送风量(3400M3/H)、新风量3400M3/H)、机外余压(450PA)、风机功率(1.5KW)、电源（380V/3PH/50HZ） | 台 | 1 |  |  | 主材价格
81 | 全新风净化直膨空调机组-PAU-10F-01 | 送风量(4140M3/H)、新风量(4140M3/H)、制冷量(45KW)、制热量(37KW)、电预热(10KW)、机外余压(300PA)、风机功率(3KW) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
82 | 全新风净化直膨空调机组-PAU-1F-01（室内机） | 送风量(2070M3/H)、新风量(2070M3/H)、制冷量(22KW)、制热量(19KW)、电预热(6KW)、机外余压(350PA)、风机功率(2.2KW) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
83 | 全新风净化直膨空调机组-PAU-3F-01（室内机） | 送风量(2820M3/H)、新风量(2820M3/H)、制冷量(30KW)、制热量(25KW)、电预热(6KW)、机外余压(300PA)、风机功率(1.5KW) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
84 | 新风机组FAU-901 | 送风量(3400M3/H)、新风量(3400M3/H)、机外余压(450PA)、电机功率(2.2KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
85 | 新风机组FAU-S-401 | 送风量(3100M3/H)、新风量(3100M3/H)、机外余压(500PA)、电机功率(2.2KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 3 |  |  | 主材价格
86 | 医用净化空气处理机组AHU-S-407 | 送风量(2200M3/H)、新风量(1400M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(2.2KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
87 | 新风机组FAU-J-501 | 送风量(2000M3/H)、新风量(2000M3/H)、机外余压(450PA)、电机功率(1.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
88 | 新风机组FAU-302 | 送风量(1500M3/H)、新风量(1500M3/H)、机外余压(450PA)、电机功率(1.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
89 | 医用净化空气处理机组AHU-J-501 | 送风量(2700M3/H)、新风量(1950M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(3KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
90 | 医用净化空气处理机组AHU-301 | 送风量(1500M3/H)、新风量(950M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(15KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
91 | 新风机组FAU-902 | 送风量(6500M3/H)、新风量(6500M3/H)、机外余压(450PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
92 | 医用净化新风机组PAU-S-401 | 送风量(7800M3/H)、新风量(7800M3/H)、机外余压(700PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
93 | 医用净化新风机组PAU-S-403 | 送风量(8200M3/H)、新风量(8200M3/H)、机外余压(700PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
94 | 医用净化空气处理机组AHU-901 | 送风量(4300M3/H)、新风量(2100M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(3KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
95 | 医用净化空气处理机组AHU-J-502 | 送风量(6600M3/H)、新风量(6600M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 2 |  |  | 主材价格
96 | 医用净化空气处理机组AHU-S-401 | 送风量(5200M3/H)、新风量(1800M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
97 | 医用净化空气处理机组AHU-S-402 | 送风量(10000M3/H)、新风量(1300M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(7.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
98 | 医用净化空气处理机组AHU-S-403 | 送风量(5300M3/H)、新风量(1800M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
99 | 医用净化空气处理机组AHU-S-404 | 送风量(4500M3/H)、新风量(1800M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
100 | 医用净化空气处理机组AHU-S-405 | 风量(4100M3/H)、新风量(1800M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
101 | 医用净化空气处理机组AHU-S-406 | 送风量(4600M3/H)、新风量(2100M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
102 | 医用净化空气处理机组AHU-S-408 | 送风量(8400M3/H)、新风量(2300M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
103 | 医用净化空气处理机组AHU-S-409 | 送风量(9300M3/H)、新风量(2450M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(7.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
104 | 医用净化空气处理机组AHU-S-410 | 送风量(9700M3/H)、新风量(2550M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(7.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
105 | 医用净化空气处理机组AHU-S-411 | 送风量(6000M3/H)、新风量(2350M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
106 | 医用净化空气处理机组AHU-S-412 | 送风量(5900M3/H)、新风量(2900M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(5.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
107 | 医用净化空气处理机组AHU-S-413 | 送风量(5200M3/H)、新风量(2100M3/H)、机外余压(650PA)、电机功率(4KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
108 | 医用净化新风机组PAU-S-402 | 送风量(10800M3/H)、新风量(10800M3/H)、机外余压(700PA)、电机功率(7.5KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
109 | 全新风净化直膨空调机组-PAU-3F-02（室内机） | 送风量(10620M3/H)、新风量(10620M3/H)、制冷量(114KW)、制热量(96KW)、电预热(24KW)、机外余压(350PA)、风机功率(7.5KW) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
110 | PAU-10F-01室外机 | 详见-莲花县人民医院医疗专项-一层EICU、三层ICU、十层NICU暖通工程图纸主要设备材料参数表二 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
111 | PAU-3F-01室外机 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
112 | PAU-3F-02-2室外机 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
113 | PAU-3F-02-1室外机 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
114 | PAU-S-401除湿机外机 | 详见净化暖通图纸设计说明空调机组参数表 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
115 | PAU-S-402除湿机外机 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
116 | PAU-S-403除湿机外机 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
117 | VRF室外设备KBW-301 | 额定制冷量25.2KW、额定制热量27KW、制冷功率5.41KW、制热功率5.79KW、冷媒形式R410A | 台 | 1 |  |  | 主材价格
118 | VRF室外设备KBW-902室外机 | 额定制冷量73KW、额定制热量81.5KW、制冷功率21.4KW、制热功率19.85KW、冷媒形式R410A | 台 | 1 |  |  | 主材价格
119 | 常年制冷分体机-3HP间外机 | 额定制冷量7.2KW\输入功率2.5KW\风量1200M3/H | 台 | 2 |  |  | 主材价格
120 | 防爆空调外机 | 详见-莲花县人民医院医疗专项-一层EICU、三层ICU、十层NICU暖通工程图纸主要设备材料参数表二 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
121 | 多联机室外机-DLJ-1F-01 | 制冷量33.5KW、制热量37.5KW、输入功率8.60KW、噪音57DB(A)、电源380V | 台 | 1 |  |  | 主材价格
122 | 机组AHU-901室外机 | 详见净化暖通图纸设计说明（风量平衡表二） | 台 | 1 |  |  | 主材价格
123 | 全新风净化直膨空调机组室外机-PAU-1F-01 | 外机功率(10.8KW) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
124 | DLJ-10F-01室外机 | 额定制冷量50KW、额定制热量56KW、制冷功率13.97KW、制热功率13.58KW、冷媒形式R410A | 台 | 1 |  |  | 主材价格
125 | DLJ-3F-02-2室外机 | 额定制冷量163.5KW、额定制热量182.5KW、制冷功率21.3KW、制热功率23.5KW | 台 | 1 |  |  | 主材价格
126 | DLJ-3F-01室外机 | 制冷量(33.5KW)、制热量(37.5KW)、输入功率(8.6KW)、机组重量(300kg)、电源380V | 台 | 1 |  |  | 主材价格
127 | DLJ-10F-01室外机 | 制冷量(78.5KW)、制热量(87.5KW)、输入功率(21.8KW)、机组重量(500kg)、电源380V | 台 | 1 |  |  | 主材价格
128 | DLJ-3F-02双模块组合式多联机室外机 | 制冷量(163.5KW)、制热量(182.5KW)、输入功率(21.3+23.5KW)、机组重量(500kg*2)、电源380V | 台 | 1 |  |  | 主材价格
129 | 机组编号AHU-FY301-室外机 | 送风量2100M3/H、新风量2100M3/H、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ/机外余压PA650 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
130 | 机组编号AHU-FY301 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
131 | 防爆排风机-PB-901 | 风量(500M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.55KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
132 | 排风机PF-J501 | 风量(1000M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
133 | 排风机-P-301 | 风量(600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
134 | 排风机-P-901 | 风量(1000M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
135 | 防爆排风机-PB-401 | 风量(500M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
136 | 防爆排风机-PB-402 | 风量(600M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
137 | 排风机-PF-301 | 风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
138 | 排风机-PF-301-1 | 风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
139 | 排风机-PF-301-2 | 风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
140 | 排风机-PF-301-3 | 风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
141 | 排风机-PF-302 | 风量(1200M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
142 | 排风机-PF-302-1 | 风量(500M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
143 | 排风机-PF-302-2 | 风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
144 | 排风机-PF-303 | 风量(800M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
145 | 排风机-PF-901 | 风量(1000M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
146 | 排风机-PF-902-01 | 风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源（380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
147 | 排风机-PF-902-2 | 风量(1400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.75KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
148 | 排风机-PF-902-3 | 风量(2000M3/H)、机外余压(500PA)、电机功率(1.10KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
149 | 排风机-PF-902-4 | 风量(500M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.55KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
150 | 排风机-P-J501-1 | 风量(600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
151 | 排风机-P-J501-2 | 风量(500M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
152 | 排风机-P-J502-1 | 风量(3600M3/H)、机外余压(1200PA)、电机功率(2.20KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
153 | 排风机-P-J502-2 | 风量(1800M3/H)、机外余压(1200PA)、电机功率(1.50KW)、电源(380V/3PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
154 | 排风机-P-J502-3 | 风量(400M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
155 | 排风机-P-S-403-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
156 | 排风机-P-S-403-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
157 | 排风机-P-S-404-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
158 | 排风机-P-S-404-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
159 | 排风机-P-S-405-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
160 | 排风机-P-S-405-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
161 | 排风机-P-S-406-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
162 | 排风机-P-S-406-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
163 | 排风机-P-S-406-3 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
164 | 排风机-P-S-407-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
165 | 排风机-P-S-407-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
166 | 排风机-P-S-409 | 风量(1100M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
167 | 排风机-P-S-410 | 风量(1300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
168 | 排风机-P-S412 | 风量(1600M3/H)、机外余压(300PA)、电机功率(1.10KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
169 | 排风机-P-S-413 | 风量(1200M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
170 | 离心排风机-PFJ-10F-01 | 风量1460M3/H、静压500PA、电机功率1.1KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
171 | 离心排风机-PFJ-10F-02 | 风量1070M3/H、静压700PA、电机功率1.1KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
172 | 离心排风机-PFJ-10F-03 | 风量940M3/H、静压500PA、电机功率1.1KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
173 | 离心排风机-PFJ-10F-04 | 风量370M3/H、静压150PA、电机功率0.37KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
174 | 离心排风机PFJ-1F-01 | 风量700M3/H、静压450PA、电机功率0.75KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
175 | 离心排风机PFJ-1F-02 | 风量480M3/H、静压450PA、电机功率0.75KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
176 | 离心排风机PFJ-1F-03 | 风量1310M3/H、静压700PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
177 | 离心排风机PFJ-3F-04 | 风量1990M3/H、静压550PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
178 | 离心排风机PFJ-3F-05 | 风量3380M3/H、静压600PA、电机功率3.0KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
179 | 离心排风机PFJ-3F-06 | 风量3340M3/H、静压600PA、电机功率0.75KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
180 | 离心排风机PFJ-3F-09 | 风量2270M3/H、静压500PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
181 | 离心排风机PFJ-3F-0910 | 风量490M3/H、静压150PA、电机功率0.55KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
182 | 排风机PF-S401-1 | 风量(800M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.55KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
183 | 排风机PF-S401-2 | 风量(500M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.23KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
184 | 排风机PF-S401-3 | 风量(1400M3/H)、机外余压(200PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
185 | 排风机P-S-401-1 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
186 | 排风机P-S-401-2 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
187 | 排风机P-S-402 | 风量(300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.12KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
188 | 排风机P-S-408 | 风量(1300M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
189 | 排风机P-S-411 | 风量(1100M3/H)、机外余压(250PA)、电机功率(0.75KW)、电源(220V/1PH/50HZ) | 台 | 1 |  |  | 主材价格
190 | 离心风机PFJ-1F-01 | 风量570M3/H、静压450PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
191 | 离心风机PFJ-1F-05 | 风量1450M3/H、静压400PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
192 | 离心风机PFJ-1F-04 | 风量900M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
193 | 离心风机PFJ-1F-03 | 风量810M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
194 | 离心风机PFJ-1F-02 | 风量970M3/H、静压850PA、电机功率2.2KW、电源380V/3PH/50HZ | 台 | 1 |  |  | 主材价格
195 | 成套配电箱 4APJH2 PE=110KW | 详见净化工程电气专业配电箱系统图纸 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
196 | 成套配电箱 5AP5JH PE=100KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
197 | 成套配电箱5AL3-BG |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
198 | 成套配电箱5AL10-FZ1 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
199 | 成套配电箱5AL3-FZ1 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
200 | 成套配电箱5AL3-1T1 |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
201 | 成套配电箱5AL10-1-IT1 |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
202 | 成套配电箱4AL1-6 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
203 | 成套配电箱4AL1-7 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
204 | 成套配电箱 fAPKT PE=40KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
205 | 成套配电箱 1AP5JM-KT PE=90KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
206 | 成套配电箱 5AL9 PE=151KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
207 | 成套配电箱 5AL9-0R PE=50KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
208 | 成套配电箱 OR1~OR5 PE=6KW |  | 台 | 5 |  |  | 主材价格
209 | 成套配电箱 5AP9-KT PE=113KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
210 | 成套配电箱 5AV4 PE=5KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
211 | 成套配电箱 5APX4DSA PE=80KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
212 | 成套配电箱 4AL4 PE=340KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
213 | 成套配电箱 4AL4-OR PE=180KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
214 | 成套配电箱 4APJH1 PE=115KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
215 | 成套配电箱 AL-SX PE=2KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
216 | 成套配电箱 4AP3-MJ1 PE=20KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
217 | 成套配电箱 BF-301 PN=6.4KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
218 | 成套配电箱 5AL4-SX PE=7KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
219 | 成套配电箱 4AP3-ZQ PE=120KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
220 | 成套配电箱 1AP5JM-1 PE=7KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
221 | 成套配电箱 1AP5JM-2 PE=21KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
222 | 成套配电箱 AL-1 PE=2.5KW |  | 台 | 5 |  |  | 主材价格
223 | 成套配电箱 5AP9-KT1 PE=34.6KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
224 | 成套配电箱 负压病房AL-1 PE=2.5KW |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
225 | 成套配电箱 4AP3-SCL PE=15KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
226 | 成套配电箱 4AP3-KY PE=20KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
227 | 成套配电箱 AHU-301 PN=13.3KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
228 | 成套配电箱 FAU-301 PN=9.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
229 | 成套配电箱 FAU-302 PN=5.3KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
230 | 成套配电箱 4AP3-QX PE=113.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
231 | 成套配电箱 FAU-901 PN=7.3KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
232 | 成套配电箱 FAU-902 PN=18KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
233 | 成套配电箱 AHU-S-409/410 PN=24.8KW |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
234 | 成套配电箱 AHU-901 PN=41.2KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
235 | 成套配电箱 AHU-FY301 PN=35KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
236 | 成套配电箱 4AP3GY-KT PE=34KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
237 | 成套配电箱 4AL4-SS4~14 PE=10KW |  | 台 | 11 |  |  | 主材价格
238 | 成套配电箱 4AL3GY1-BG PE=42KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
239 | 成套配电箱 5AL4-BG PE=24KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
240 | 成套配电箱 4AL4-1 PE=33KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
241 | 成套配电箱 FAU-J-501 PN=5.3KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
242 | 成套配电箱 4AL4-RS PE=81KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
243 | 成套配电箱 5AL4-1 PE=48KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
244 | 成套配电箱 4AL4-SX PE=29KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
245 | 成套配电箱 AHU-S-412 PN=23.1KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
246 | 成套配电箱 AHU-S-401/403/404/405 PN=17KW |  | 台 | 4 |  |  | 主材价格
247 | 成套配电箱 AHU-S-402 PN=17KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
248 | 成套配电箱 AHU-S-408/411 PN=22.8KW |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
249 | 成套配电箱 AHU-S-406 PN=17.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
250 | 成套配电箱 AHU-S-407 PN=12.2KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
251 | 成套配电箱 4AL3GY1-1 PE=52KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
252 | 成套配电箱 AHU-J-502 PN=63.8KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
253 | 成套配电箱 AHU-S-413 PN=16.8KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
254 | 成套配电箱 PAU-S-401/403 PN=17.5KW |  | 台 | 2 |  |  | 主材价格
255 | 成套配电箱 PAU-S-402 PN=19.5 |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
256 | 成套配电箱 FAU-S-401 PN=8.4KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
257 | 成套配电箱 AHU-J-501 PN=19.1KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
258 | 成套配电箱 5AL4-SS1~3 PE=10KW |  | 台 | 3 |  |  | 主材价格
259 | 成套配电箱 OR6 PE=10KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
260 | 成套配电箱 5AL9-1 PE=48KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
261 | 成套配电箱 5AL9-2 PE=24KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
262 | 成套配电箱 4AP3-MJ2 PE=60KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
263 | 成套配电箱 JRQ PE=12KW |  | 台 | 1 |  |  | 主材价格
264 | 10QK-PFJ启动控制柜 | 专业厂家二次深化设计 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
265 | 1QK-PFJ启动控制柜 | 专业厂家二次深化设计 | 台 | 1 |  |  | 主材价格
266 | 3QK-PFJ启动控制柜 | 专业厂家二次深化设计 | 台 | 1 |  |  | 主材价格 | 市场
267 | 控制柜DDC | 空调控制系统的控制满足机房本地控制、室内控制和远程集中控制的功能需求可以实现以下的控制功能： a. 机组启、停； b. 温度的设定； c. 室内温、湿度的显示； d. 机组启、停指示； e. 机组运行指示； f. 机组故障指示； 2)机房控制柜内还可以实现以下的控制功能： a. 室内控制面板实现的全部功能； b. 风机运行频率显示； c. 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等； d. 手、自动风量调频切换； e. 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态； f. 试灯和功能切换； g. 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。 | 台 | 5 |  |  | 主材价格
268 | 24口接入层交换机 | 1.以太网端口：RJ45接口（5/6类网线）、支持半双工、全双工、自协商模式； 2.传输要求：10/100/1000Mbit/s传输速率； 3.电源：AV220V50/60Hz。 4.型号与大楼一致，或含管理功能，能与大楼对接。 | 台 | 2 |  |  | 主材价格
269 | 监控24口POE接入层交换机 | 1.名称：POE型网络交换机（每台含一个光模块） 2.规格：24端口 (1)以太网端口:RJ45接口(5/6类网线)、支持半双工、全双工、自协商模式; (2)传输要求:10/100/1000Mbit/s (3)电源:AV220V50/60Hz | 台 | 4 |  |  | 主材价格
270 | 24口模块化配线架(六类) | 1.名称:24口铜缆配线架 2.规格:24口RJ45六类配线架（19",1U），黑色；超五类、六类、六类屏蔽、超六类和七类模块可混合安装；前端自带线缆端口标识系统，便于安装完成后的系统维护 | 架 | 27 |  |  | 主材价格
271 | 医疗专用无线网络室内天线 | 1．符合Wi-Fi 7标准，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be，2.4GHz频段2x2 MU-MIMO 688Mbps，5GHz频段2x2 MU-MIMO 2882Mbps，理论最高无线速率3570Mbps 2．外置独立FEM器件，内置全向天线设计 3．1个2.5G网口 4．支持DC/标准PoE供电 5．支持TP-LINK易展功能 6．支持802.11k/v/r协议，智能漫游技术 7．频谱导航 8．射频自动调优功能 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
272 | 网络型单面子钟 | 1．工作温度：-20℃～＋70℃；湿度：<95% 2．供电：220V或POE 3．功耗：3W～30W 4．LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 5．对比度≥10：1 6．LED显示屏可视视角≥±75º 7．计时精度：≤1ms 8．自走时精度：≤±0.05秒/天 9．MTBF：≥150000小时 10．平均维修时间（MTTR）：一般不大于30分 11．使用寿命不少于20年，正常使用条件下无须维护 12．电磁兼容性：Ⅲ级及以上标准 13．LED字符：红色/绿色/白色/橙色 14．安装方式：吊装、壁装、镶嵌、装于支柱上等 | 个 | 6 |  |  | 主材价格
273 | 液晶式双面显示屏 | 1．安装方式 ：悬挂式安装，铝合金面板，表面阳极氧化、喷砂处理； 2．连接方式：系统采用总线制、TCP/IP、RS-485、1-Wire多种协议传输方式； 3．显示方式：采用LED点阵模块，双面8汉字双面8汉字（16位数字）. 4．信息内容：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 5．时间同步：支持同步主机时间并显示。 6．远程控制：主机远程控制显示显示内容；GPS/北斗、连接HIS等信号输入 7．供电方式：电源适配器供电（DC12V/2A）。 | 台 | 2 |  |  | 主材价格
274 | 总线型系统对讲分机 | 1．采用7寸彩色液晶触摸屏显示。 2．液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、时间等。 3．分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置等菜单。 4．分机独立编码，分机的号码在病床分机本机设置。 5．嵌入式安装。 | 个 | 58 |  |  | 主材价格
275 | 一对一有线对讲套装 | 1）外形尺寸：138X268X46mm 开孔尺寸：110X240X40mm 产品价格： 主要功能：单联联开关，占用显示和振铃声光显示 2）ABS机盒，PE薄膜印刷面板，表面平整；厚度38mm，嵌入式安装，与墙面平整；具防水功能，表面可清洗灭菌；无需用手摘耳机，避免接触污染；触摸式按键， 3）内置式送话和受话器；不占用空间，无积尘，无外露电话。 | 套 | 6 |  |  | 主材价格
276 | 15U机箱 | 1）符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92 2）带配层板1件、电源托板1个、方夹螺丝30套、带风扇 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
277 | CD播放器 | 1．系统：激光唱碟数码音频系统 2．总谐波失真：0.0025% 3．频率响应：20Hz-20KHz,+3dB 4．信噪比：110dB 5．动态范围：120dB 6．输出电平：2.5Vp-p 7．读取时间： 5秒 8．整机体积（W×D×H）：（370X325X105）MM3 9．净重：6.7kg 10．消耗功率：18W（仅供参考） 11．数字同轴输出特性：符合S/PDIF标准 12．工作条件：温度：5℃～35℃ 湿度：9%～90% （不得结露） | 个 | 3 |  |  | 主材价格
278 | 8路时序电源 | 1．电压显示：面板通常配备数字电压表（LED数码管）或液晶显示屏（LCD），实时显示当前的输入电压值。 2．通道状态指示：每路通道配有独立的 LED 指示灯，直观显示电源的通断状态 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
279 | 前置放大器 | 1．频率范围9KHz-3GHz 2．典型增益约20dB-30dB 3．最大线性输出功率10dBm 4．噪声系统3dB-4dB 5．最大输入功率13dBm-15dBm | 个 | 3 |  |  | 主材价格
280 | 广播主机 | 1.名称背景音乐主机(含功率放大器、分区矩阵、分区寻呼器、带消防强切功能) 2.规格：250W 3.技术参数：(1)带分区和消防强切; (2)输出形式:100V、70V、定阻输出、功率自动分配; (3)5~6分区输出,具有良好的短路、过载、过热等自我保护功能。 | 台 | 3 |  |  | 主材价格
281 | 55寸液晶监视器 | 1．信息化手术室55寸4K信息媒体大屏/会诊显示器. 2．屏幕尺寸：对角线55英寸； 3．分辨率： 3840*2160 ； 4．信号接口：DP，HDMI，SDI； 5．信号切换模式：一键切换； 6．信号输入方式：定制化面板； | 台 | 1 |  |  | 主材价格
282 | 报警防区模块(八防区模块) | 1．指示灯：3个指示灯：L1红灯：主机通讯，L2橙灯：防区状态，L3绿灯：网络状态 2．电源：12V DC,110mA 3．功耗：1.32W MAX 4．工作温度：–10℃ ~ 55℃ 5．工作湿度：10%~90% 6．外壳材质：金属外壳 7．报警输入：8路 8．应用：支持TCP/IP方式搭配混合报警主机系列扩展防区输入 9．网络接口：1个100M以太网口 | 个 | 2 |  |  | 主材价格
283 | 彩色半球摄像机(数字IP) | 1.名称：高清彩色摄像机 2.安装方式：吸顶安装 3.规格：像素400万,分辨率1080P；(1)摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩,像素400万,分辨率1080P,安装方式:室内吸顶;镜头:变焦,防护等级:IP6x以上。 (2)视频压缩标准:H.265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3)编码:支持SmartH.265/H.264H智能编码,压缩比高,超低码流。 | 个 | 138 |  |  | 主材价格
284 | 门禁读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.规格：(1)支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V;(2)安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号 | 个 | 2 |  |  | 主材价格
285 | 吸顶式被动红外入侵探测器 | 1．设备供电： 2．有线款：通常采用宽电压直流供电，标准为 DC 9V～16V（标称12VDC）。 3．工作电流：静态/待机电流一般在 10mA～45mA 之间（双鉴探测器功耗会略高）。 4．报警输出：有线探测器通常提供常闭（NC）或常开（NO）的继电器/开关量输出，用于连接报警主机。 5．通信方式：分为有线传输（如四线制、RS485等）和无线射频传输（如433MHz双向通讯，支持AES加密）。 | 个 | 3 |  |  | 主材价格
286 | 单门电磁锁(含门磁) | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3.门框上安装 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
287 | 双门电磁锁(含门磁) | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3.门框上安装 | 个 | 1 |  |  | 主材价格
装饰工程中询价内容
288 | 2.0mm厚PVC卷材 | 2.0mm厚PVC卷材 | m2 | 5822.41 |  |  | 主材价格
289 | 1.2mm电解钢板 | 1.2mm电解钢板 | m2 | 1694.45 |  |  | 主材价格
290 | 50mm金属面双玻镁岩棉手工夹芯板 | 墙面材料-50mm金属面双玻镁岩棉手工夹芯板 | m2 | 1181.16 |  |  | 主材价格
291 | 50mm手工玻镁岩棉彩钢板(天棚） | 1、吊顶放样 2、吊顶放样固定 3、吊杆安装固定 4、吊梁安装,反支撑加固 5、手工玻镁岩棉彩钢板安装固定,含灯具、风口开孔 6、阴角采用R50的铝合金压条扣封 7、板缝清洗,密封胶密封 | m2 | 541.065 |  |  | 需寻全费综合单价
292 | 橡胶地材（3mm铅板） | 1、2厚橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、40mm厚硫酸钡水泥（4：1），20mm厚M10水泥砂浆保护层 6、0.5mm紫铜皮搭缝铺贴 | m2 | 132.67 |  |  | 需寻全费综合单价
293 | 手动单开钢质门（带观察窗） | 手动单开钢质门（带观察窗） | m2 | 93.6042 |  |  | 需寻全费综合单价
294 | 手动单开气密门（铅防护） | 手动单开气密门（铅防护） | m2 | 4.6949 |  |  | 需寻全费综合单价
295 | 逃生安全门 | 逃生安全门 | m2 | 6.4555 |  |  | 需寻全费综合单价
296 | 医用子母门 | 医用子母门 | m2 | 19.562 |  |  | 需寻全费综合单价
297 | 单开电动平移气密门 | 单开电动平移气密门 | m2 | 25.8218 |  |  | 需寻全费综合单价
298 | 手动子母平开气密门 | 手动子母平开气密门 | m2 | 10.3679 |  |  | 需寻全费综合单价
299 | 手动双开平开气密门 | 手动双开平开气密门 | m2 | 12.9109 |  |  | 需寻全费综合单价
300 | 手动单开彩钢板气密门 | 手动单开彩钢板气密门 | m2 | 35.505 |  |  | 需寻全费综合单价
301 | 手动单开气密门（无窗） | 手动单开气密门（无窗） | m2 | 33.1576 |  |  | 需寻全费综合单价
302 | 手动单开彩钢板气密门（无窗） | 手动单开彩钢板气密门（无窗） | m2 | 9.4876 |  |  | 需寻全费综合单价
303 | 手动双开钢质门（带观察窗） | 手动双开钢质门（带观察窗） | m2 | 16.1386 |  |  | 需寻全费综合单价
304 | 手动单开气密门 | 手动单开气密门 | m2 | 200.31 |  |  | 需寻全费综合单价
305 | 手动双开气密门 | 手动双开气密门 | m2 | 92.0392 |  |  | 需寻全费综合单价
306 | 手动双开彩钢板气密门 | 手动双开彩钢板气密门 | m2 | 18.6817 |  |  | 需寻全费综合单价
307 | 手动单开钢质门（带观察窗，磨砂玻璃） | 手动单开钢质门（带观察窗，磨砂玻璃） | m2 | 8.9985 |  |  | 需寻全费综合单价
308 | 手动双开钢制门（带观察窗） | 手动双开钢制门（带观察窗） | m2 | 31.0058 |  |  | 需寻全费综合单价
309 | 手动子母钢质门（带观察窗） | 手动子母钢质门（带观察窗） | m2 | 10.3679 |  |  | 需寻全费综合单价
310 | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) | m2 | 19.0159 |  |  | 需寻全费综合单价
311 | 双开地弹簧门 | 双开地弹簧门 | m2 | 18.7278 |  |  | 需寻全费综合单价
312 | 铝合金隔热断桥地弹簧门(含中空玻璃) | 铝合金隔热断桥地弹簧门(含中空玻璃) | m2 | 6.3386 |  |  | 需寻全费综合单价
313 | 铝合金隔热断桥地弹簧(含中空玻璃) | 铝合金隔热断桥地弹簧(含中空玻璃) | m2 | 15.1743 |  |  | 需寻全费综合单价
314 | 观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:观察窗C1813(12mm钢化玻璃） 2.窗框或扇外围尺寸:1800X1300mm | m2 | 20.1 |  |  | 需寻全费综合单价
315 | 乙级防火玻璃密封窗 | 1.防火窗：FC乙1515 2.双层中空5mm钢化玻璃,铝合金包边,离地900mm. | m2 | 4.1643 |  |  | 需寻全费综合单价
316 | 电动升降传递窗 | 1.电动升降传递窗：DDC0917(930mm*1660mm） 2.双层中空5mm钢化玻璃,铝合金包边. | m2 | 4.2568 |  |  | 需寻全费综合单价
317 | 电动防火升降传递窗 | 1.电动防火升降传递窗：FH乙DDC0917(930mm*1660mm） 2.双层中空5mm钢化玻璃,铝合金包边. | m2 | 1.3881 |  |  | 需寻全费综合单价
318 | 自动平移气密门1522 | 1.门代号及洞口尺寸:自动平移气密门ZDM1522 2.门框或扇外围尺寸:1500X2200mm | 樘 | 17 |  |  | 需寻全费综合单价
319 | 双门互锁传递窗 | 1、前面框1.2厚304不锈钢 2、门1厚304不锈钢 3、窗8厚玻璃 4、铰链304不锈钢 5、底部加强筋1厚304不锈钢 6、锁 7、舟形扣手304不锈钢 8、连接框1厚304不锈钢 9、互锁机构 10、紫外线灭菌灯 | m2 | 4.82 |  |  | 需寻全费综合单价
320 | 6mm单层钢化玻璃窗谈话窗 | 1.8mm钢化玻璃 2.1.0厚不锈钢包边 3.钢化玻璃密闭窗 | m2 | 7.68 |  |  | 需寻全费综合单价
321 | 嵌入式柜 | 1、前面框1.2厚304不锈钢 2、移门框1.2厚304不锈钢 3、平开门框1.2厚304不锈钢 4、移门玻璃8厚浮法白玻璃 5、接地端子2厚铜板 6、滑轨1.2厚304不锈钢 7、舟形扣手304不锈钢 8、本体1.2厚304不锈钢 9、304不锈钢隔板 10、箱体后背面衬6mm硅酸钙板适用编号及尺寸:900(宽)X1700(高)X400(厚) | 个 | 47 |  |  | 需寻全费综合单价
322 | 嵌入式医气箱 | 嵌入式医气箱；尺寸：900*400*200 | 个 | 15 |  |  | 需寻全费综合单价
323 | 组合式电源插座箱 | 组合式电源插座箱；尺寸：900*250*100 | 台 | 60 |  |  | 需寻全费综合单价
324 | 三联观片灯 | 1、观察屏和光路材料都采用亚克力板。 2、LED光源采用直流供电。 3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。 4、定时关机。 5、自动感应功能。适用编号及尺寸:编号:观片灯(SH1)尺寸:1200(宽)X600(高)X25(厚) | 套 | 14 |  |  | 需寻全费综合单价
325 | 六联观片灯 | 1、观察屏和光路材料都采用亚克力板。 2、LED光源采用直流供电。 3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。 4、定时关机。 5、自动感应功能。适用编号及尺寸:编号:观片灯(SH2)尺寸:1200(宽)X1000(高)X25(厚) | 套 | 1 |  |  | 需寻全费综合单价
326 | 情报箱(含书写台) | 尺寸：900*1000*300 | 个 | 15 |  |  | 需寻全费综合单价
327 | 保温柜 | 1、确保有效容积:不小于93L; 2、外部材料为彩色涂层钢板,内部材料为不锈钢,隔热层为玻璃棉; 3、温控范围:+5℃~+80℃±1℃(环境温度20℃); 4、带键锁数字设定,数字显示; 5、自动设置温度报警,温度偏离设定值±2.5℃; 6、设备嵌入不锈钢一体式箱体柜,面层喷涂同墙板颜色。适用编号及尺寸: 编号:保温柜 尺寸:580x595x820 | 个 | 15 |  |  | 需寻全费综合单价
328 | 保冷柜 | 1、确保有效容积:不小于79L; 2、外部材料为彩色涂层钢板,内部材料为不锈钢,隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡;三层吸热玻璃门、带门自关闭装置; 3、制冷性能:4℃±1℃(室温35℃); 4、设备嵌入不锈钢一体式箱体柜,面层喷涂同墙板颜色。适用编号及尺寸: 编号:保冷柜 尺寸:400x495x1515 | 个 | 1 |  |  | 需寻全费综合单价
329 | 保冷柜 | 1、确保有效容积:不小于79L; 2、外部材料为彩色涂层钢板,内部材料为不锈钢,隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡;三层吸热玻璃门、带门自关闭装置; 3、制冷性能:4℃±1℃(室温35℃); 4、设备嵌入不锈钢一体式箱体柜,面层喷涂同墙板颜色。适用编号及尺寸: 编号:保冷柜 尺寸:400x495x1515 | 个 | 1 |  |  | 需寻全费综合单价