中药临方加工中心设备电缆敷设工程

采购需求

一、项目概况

本项目为中药临方加工中心设备电缆敷设专项工程，包含配电箱安装、耐火电缆敷设、电缆终端头制作、PVC保护管预埋、墙体开孔打孔、铝扣板吊顶拆装恢复等全部施工内容，完工后满足现场设备通电运行使用要求，整体采用总价包干模式。

二、施工工作内容及明细

1. 成套配电箱安装：一进两出悬挂嵌入式配电箱（半周长1.5m）安装、固定、接线调试1台；箱体就位、固定牢固，内部配线规整标识清晰。

2. 电缆采购及敷设（参考品牌：桂林国际、纵览、银杉）

（1）WDZ-YJV-495+150低烟无卤铜芯电力电缆敷设15m；

（2）WDZ-YJV-450+125低烟无卤铜芯电力电缆敷设8m；

包含电缆搬运、排布、理顺、固定、穿管敷设，线缆走向规范、弯曲弧度合规。

3. 电缆终端头制作安装：95mm²及以下低压电缆热缩式终端头制作、压接、绝缘处理、安装接线共6个，接线紧固、绝缘可靠。

4. 电缆保护管施工：PVC-100塑料保护管埋地敷设15m，管材切割、连接、固定、预埋到位。

5. 墙体开孔施工：墙体结构打孔、洞孔预留封堵修复，公称直径≤100mm孔洞共2处，开孔规整，完工后孔洞周边修补整洁。

6. 吊顶拆装复原：室内铝扣板吊顶拆装、移位、后期复原10m；施工完毕吊顶恢复原样，无松动、变形、缝隙翘边。

7. 配套零星工作：施工垃圾现场清理清运、完工现场卫生清扫、成品保护、通电检测调试。

三、材料技术要求

1. 电缆必须为WDZ-YJV低烟无卤阻燃铜芯电缆，纯国标铜芯，线缆截面、绝缘厚度达标，附带产品合格证、检测报告；严禁非标、非标亏方线缆。

2. PVC保护管为国标阻燃PVC管材，壁厚达标，抗挤压不易脆裂。

3. 配电箱元器件（一进两出，断路器进线250A，出线160A，参考品牌：正泰），箱体钢板厚度达标，防护满足室内使用环境。

4. 热缩电缆头配套绝缘材料齐全，耐温绝缘性能符合低压用电规范。

四、承包方式

总价包干承包：报价包含全部材料费、人工费、机械费、运输费、开孔修复费、吊顶拆装费、垃圾清运费、成品保护、调试费、管理费、税费、风险费等完成本项目全部工作内容的所有费用，采购人无需另行追加任何费用；施工过程现场条件变化、材料价格波动不再调整合同总价。

五、工期要求

中标后需5个工作日内进场施工，2个工作日完成全部施工、调试、清理工作并交付验收。

六、验收标准

1. 严格按照国家电气安装施工规范、低压配电设计规范施工；

2. 线缆排布整齐，标识清晰，接线牢固无松动，绝缘电阻检测合格；

3. 吊顶、墙体开孔修复外观完好整洁；

4. 全部工序完工后通电试运行正常，满足设备用电使用要求；

5. 提供全部材料合格证备查。

七、质保要求

整体工程完工验收合格后质保2年，质保期内因施工工艺、安装质量、配套材料问题出现故障，成交方免费上门维修整改更换。