# 货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 永丰县城发水暖管材有限公司2026年度材料采购C包(衬塑钢管、镀锌钢管管材及配件采购)（第四次） |
| --- | --- | --- |
| 采购预算金额 |  | 2025年度采购金额约为100万元，2026年度采购金额具体合同期内以实际发生为准。 |
| 采购最高限价 |  | 本次报价以投标下浮率进行报价，投标人填报的下浮率需≥5%，否则视为无效报价。本次只填报一个下浮系数，报价下浮率按照四舍五入法保留两位小数点。 |
| 合同履约期限 |  | 合同签订日起至2026年12月31日结束，投标供应商具体供货材料、规格、型号、供货数量和供货时间，按采购人与中标人在合同签订后，根据采购人需求分期分批供货。（采购人保留调整采购周期、采购规格、采购数量的权利）。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购需求

（一） 详细采购清单

| 永丰县城发水暖管材有限公司2026年度衬塑钢管、镀锌管材及管件采购招标单价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管材及配件名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数 量 | 招标控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 衬塑冷水管 | DN15 | 米 | 1 | 9.03 |  |
| 2 |  | DN20 | 米 | 1 | 12.35 |  |
| 3 |  | DN25 | 米 | 1 | 16.15 |  |
| 4 |  | DN32 | 米 | 1 | 20.90 |  |
| 5 |  | DN40 | 米 | 1 | 25.65 |  |
| 6 |  | DN50 | 米 | 1 | 35.15 |  |
| 7 |  | DN65 | 米 | 1 | 43.70 |  |
| 8 |  | DN80 | 米 | 1 | 55.10 |  |
| 9 |  | DN100 | 米 | 1 | 71.25 |  |
| 10 |  | DN125 | 米 | 1 | 94.05 |  |
| 11 |  | DN150 | 米 | 1 | 117.80 |  |
| 12 |  | DN200 | 米 | 1 | 166.25 |  |
| 13 | 刚性管接头 | 60 | 米 | 1 | 7.86 |  |
| 14 |  | 76 | 米 | 1 | 8.97 |  |
| 15 |  | 89 | 米 | 1 | 10.25 |  |
| 16 |  | 114 | 米 | 1 | 12.82 |  |
| 17 |  | 140 | 米 | 1 | 18.63 |  |
| 18 |  | 165 | 米 | 1 | 21.08 |  |
| 19 |  | 219 | 米 | 1 | 39.94 |  |
| 20 |  | 273 | 米 | 1 | 89.20 |  |
| 21 | 90度弯头 | 60 | 只 | 1 | 8.96 |  |
| 22 |  | 76 | 只 | 1 | 12.15 |  |
| 23 |  | 89 | 只 | 1 | 15.19 |  |
| 24 |  | 114 | 只 | 1 | 22.26 |  |
| 25 |  | 140 | 只 | 1 | 36.10 |  |
| 26 |  | 165 | 只 | 1 | 44.24 |  |
| 27 |  | 219 | 只 | 1 | 93.16 |  |
| 28 |  | 273 | 只 | 1 | 215.42 |  |
| 29 | 45度弯头 | 76 | 只 | 1 | 10.48 |  |
| 30 |  | 89 | 只 | 1 | 12.15 |  |
| 31 |  | 114 | 只 | 1 | 18.52 |  |
| 32 |  | 140 | 只 | 1 | 25.07 |  |
| 33 |  | 165 | 只 | 1 | 36.68 |  |
| 34 |  | 219 | 只 | 1 | 70.21 |  |
| 35 | 正三通 | 76 | 只 | 1 | 16.25 |  |
| 36 |  | 89 | 只 | 1 | 20.51 |  |
| 37 |  | 114 | 只 | 1 | 31.15 |  |
| 38 |  | 140 | 只 | 1 | 50.36 |  |
| 39 |  | 165 | 只 | 1 | 60.45 |  |
| 40 |  | 219 | 只 | 1 | 133.03 |  |
| 41 | 22.5度弯头 | 114 | 只 | 1 | 18.23 |  |
| 42 |  | 165 | 只 | 1 | 30.37 |  |
| 43 | 11.25度弯头 | 114 | 只 | 1 | 18.23 |  |
| 44 |  | 165 | 只 | 1 | 30.37 |  |
| 45 | 螺纹异径三通 | 114*60/76 | 只 | 1 | 27.33 |  |
| 46 |  | 114*89 | 只 | 1 | 28.85 |  |
| 47 |  | 165*76 | 只 | 1 | 53.16 |  |
| 48 | 沟槽异径三通 | 114*76 | 只 | 1 | 27.64 |  |
| 49 |  | 114*89 | 只 | 1 | 29.93 |  |
| 50 |  | 140*114 | 只 | 1 | 45.56 |  |
| 51 |  | 165*89 | 只 | 1 | 48.60 |  |
| 52 |  | 165*114 | 只 | 1 | 53.16 |  |
| 53 | 沟槽法兰盘 | 60*1.6Mpa | 只 | 1 | 16.71 |  |
| 54 |  | 76*1.6Mpa | 只 | 1 | 19.75 |  |
| 55 |  | 89*1.6Mpa | 只 | 1 | 22.03 |  |
| 56 |  | 114*1.6Mpa | 只 | 1 | 25.07 |  |
| 57 |  | 139*1.6Mpa | 只 | 1 | 34.93 |  |
| 58 |  | 165*1.6Mpa | 只 | 1 | 41.01 |  |
| 59 |  | 219*1.6Mpa | 只 | 1 | 66.82 |  |
| 60 |  | 273*1.6Mpa | 只 | 1 | 139.74 |  |
| 61 |  | 325*1.6Mpa | 只 | 1 | 171.18 |  |
| 62 | 螺纹同心异径管 | 76*60 | 只 | 1 | 6.40 |  |
| 63 |  | 89*60 | 只 | 1 | 6.99 |  |
| 64 |  | 89*76 | 只 | 1 | 8.16 |  |
| 65 |  | 114*33/42/48 | 只 | 1 | 12.26 |  |
| 66 |  | 114*60/76/89 | 只 | 1 | 12.26 |  |
| 67 |  | 165*33/42/48/60 | 只 | 1 | 20.51 |  |
| 68 |  | 165*76 | 只 | 1 | 21.27 |  |
| 69 |  | 165*89 | 只 | 1 | 22.03 |  |
| 70 | 沟槽同心异径管 | 89*76 | 只 | 1 | 10.04 |  |
| 71 |  | 114*76/89 | 只 | 1 | 12.79 |  |
| 72 |  | 140*114 | 只 | 1 | 16.71 |  |
| 73 |  | 165*89 | 只 | 1 | 23.00 |  |
| 74 |  | 165*114 | 只 | 1 | 24.06 |  |
| 75 |  | 165*140 | 只 | 1 | 24.76 |  |
| 76 |  | 219*114/165 | 只 | 1 | 37.97 |  |
| 77 | 正四通 | 114 | 只 | 1 | 39.94 |  |
| 78 |  | 165 | 只 | 1 | 87.46 |  |
| 79 | 沟槽异径四通 | 165*114 | 只 | 1 | 63.78 |  |
| 80 | 沟槽异径管 | 沟槽异径管\DN65*50 | 只 | 1 | 17.77 |  |
| 81 |  | 沟槽异径管\DN80*50 | 只 | 1 | 21.66 |  |
| 82 |  | 沟槽异径管\DN80*65 | 只 | 1 | 20.58 |  |
| 83 |  | 沟槽异径管\DN100*50 | 只 | 1 | 24.99 |  |
| 84 |  | 沟槽异径管\DN100*65 | 只 | 1 | 26.48 |  |
| 85 |  | 沟槽异径管\DN100*80 | 只 | 1 | 26.36 |  |
| 86 |  | 沟槽异径管\DN125*50 | 只 | 1 | 37.31 |  |
| 87 |  | 沟槽异径管\DN125*65 | 只 | 1 | 37.31 |  |
| 88 |  | 沟槽异径管\DN125*80 | 只 | 1 | 38.73 |  |
| 89 |  | 沟槽异径管\DN125*100 | 只 | 1 | 38.73 |  |
| 90 |  | 沟槽异径管\DN150*65 | 只 | 1 | 47.72 |  |
| 91 |  | 沟槽异径管\DN150*80 | 只 | 1 | 47.72 |  |
| 92 |  | 沟槽异径管\DN150*100 | 只 | 1 | 49.76 |  |
| 93 |  | 沟槽异径管\DN150*125 | 只 | 1 | 53.26 |  |
| 94 |  | 沟槽异径管\DN200*80 | 只 | 1 | 79.72 |  |
| 95 |  | 沟槽异径管\DN200*100 | 只 | 1 | 79.72 |  |
| 96 |  | 沟槽异径管\DN200*125 | 只 | 1 | 83.66 |  |
| 97 |  | 沟槽异径管\DN200*150 | 只 | 1 | 83.66 |  |
| 98 |  | 沟槽异径管\DN250*100 | 只 | 1 | 127.34 |  |
| 99 |  | 沟槽异径管\DN250*150 | 只 | 1 | 127.34 |  |
| 100 |  | 沟槽异径管\DN250*200 | 只 | 1 | 129.80 |  |
| 101 |  | 沟槽异径管\DN300*200 | 只 | 1 | 210.57 |  |
| 102 |  | 沟槽异径管\DN300*250 | 只 | 1 | 210.57 |  |
| 103 | 沟槽丝接异径管 | 沟槽丝接异径管\DN50*40 | 只 | 1 | 12.27 |  |
| 104 |  | 沟槽丝接异径管\DN65*25 | 只 | 1 | 12.52 |  |
| 105 |  | 沟槽丝接异径管\DN65*32 | 只 | 1 | 12.52 |  |
| 106 |  | 沟槽丝接异径管\DN65*40 | 只 | 1 | 13.98 |  |
| 107 |  | 沟槽丝接异径管\DN65*50 | 只 | 1 | 15.54 |  |
| 108 |  | 沟槽丝接异径管\DN80*25 | 只 | 1 | 15.11 |  |
| 109 |  | 沟槽丝接异径管\DN80*32 | 只 | 1 | 15.11 |  |
| 110 |  | 沟槽丝接异径管\DN80*40 | 只 | 1 | 17.19 |  |
| 111 |  | 沟槽丝接异径管\DN80*50 | 只 | 1 | 18.12 |  |
| 112 |  | 沟槽丝接异径管\DN80*65 | 只 | 1 | 21.31 |  |
| 113 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*25 | 只 | 1 | 23.72 |  |
| 114 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*32 | 只 | 1 | 23.72 |  |
| 115 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*40 | 只 | 1 | 23.72 |  |
| 116 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*50 | 只 | 1 | 23.72 |  |
| 117 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*65 | 只 | 1 | 25.47 |  |
| 118 |  | 沟槽丝接异径管\DN100*80 | 只 | 1 | 25.68 |  |
| 119 |  | 沟槽丝接异径管\DN125*50 | 只 | 1 | 29.24 |  |
| 120 |  | 沟槽丝接异径管\DN125*65 | 只 | 1 | 29.42 |  |
| 121 |  | 沟槽丝接异径管\DN125*80 | 只 | 1 | 31.24 |  |
| 122 |  | 沟槽丝接异径管\DN150*25 | 只 | 1 | 40.63 |  |
| 123 |  | 沟槽丝接异径管\DN150*50 | 只 | 1 | 41.41 |  |
| 124 |  | 沟槽丝接异径管\DN150*65 | 只 | 1 | 43.10 |  |
| 125 |  | 沟槽丝接异径管\DN150*80 | 只 | 1 | 47.11 |  |
| 126 | 沟槽11.25度弯头 | 沟槽11.25度弯头\DN100 | 只 | 1 | 23.23 |  |
| 127 |  | 沟槽11.25度弯头\DN150 | 只 | 1 | 38.06 |  |
| 128 | 沟槽22.5度弯头 | 沟槽22.5度弯头\DN150 | 只 | 1 | 38.06 |  |
| 129 | 沟槽45度弯头 | 沟槽45度弯头\DN50 | 只 | 1 | 17.75 |  |
| 130 |  | 沟槽45度弯头\DN65 | 只 | 1 | 22.20 |  |
| 131 |  | 沟槽45度弯头\DN80 | 只 | 1 | 26.51 |  |
| 132 |  | 沟槽45度弯头\DN100 | 只 | 1 | 37.37 |  |
| 133 |  | 沟槽45度弯头\DN125 | 只 | 1 | 56.02 |  |
| 134 |  | 沟槽45度弯头\DN150 | 只 | 1 | 72.31 |  |
| 135 |  | 沟槽45度弯头\DN200 | 只 | 1 | 140.25 |  |
| 136 |  | 沟槽45度弯头\DN250 | 只 | 1 | 301.69 |  |
| 137 | 沟槽90度弯头 | 沟槽90度弯头\DN50 | 只 | 1 | 18.69 |  |
| 138 |  | 沟槽90度弯头\DN65 | 只 | 1 | 24.36 |  |
| 139 |  | 沟槽90度弯头\DN80 | 只 | 1 | 29.18 |  |
| 140 |  | 沟槽90度弯头\DN100 | 只 | 1 | 47.40 |  |
| 141 |  | 沟槽90度弯头\DN125 | 只 | 1 | 67.49 |  |
| 142 |  | 沟槽90度弯头\DN150 | 只 | 1 | 93.00 |  |
| 143 |  | 沟槽90度弯头\DN200 | 只 | 1 | 199.63 |  |
| 144 |  | 沟槽90度弯头\DN250 | 只 | 1 | 320.06 |  |
| 145 |  | 沟槽90度弯头\DN300 | 只 | 1 | 416.31 |  |
| 146 | 沟槽三通 | 沟槽三通\DN50 | 只 | 1 | 29.04 |  |
| 147 |  | 沟槽三通\DN65 | 只 | 1 | 40.05 |  |
| 148 |  | 沟槽三通\DN80 | 只 | 1 | 46.62 |  |
| 149 |  | 沟槽三通\DN100 | 只 | 1 | 67.34 |  |
| 150 |  | 沟槽三通\DN125 | 只 | 1 | 112.75 |  |
| 151 |  | 沟槽三通\DN150 | 只 | 1 | 133.17 |  |
| 152 |  | 沟槽三通\DN200 | 只 | 1 | 279.28 |  |
| 153 |  | 沟槽三通\DN250 | 只 | 1 | 415.60 |  |
| 154 |  | 沟槽三通\DN300 | 只 | 1 | 648.37 |  |
| 155 | 沟槽异径三通 | 沟槽异径三通\DN65*50 | 只 | 1 | 39.59 |  |
| 156 |  | 沟槽异径三通\DN80*50 | 只 | 1 | 45.74 |  |
| 157 |  | 沟槽异径三通\DN80*65 | 只 | 1 | 46.62 |  |
| 158 |  | 沟槽异径三通\DN100*50 | 只 | 1 | 61.20 |  |
| 159 |  | 沟槽异径三通\DN100*65 | 只 | 1 | 63.97 |  |
| 160 |  | 沟槽异径三通\DN100*80 | 只 | 1 | 64.65 |  |
| 161 |  | 沟槽异径三通\DN125*65 | 只 | 1 | 92.34 |  |
| 162 |  | 沟槽异径三通\DN125*80 | 只 | 1 | 92.34 |  |
| 163 |  | 沟槽异径三通\DN125*100 | 只 | 1 | 98.00 |  |
| 164 |  | 沟槽异径三通\DN150*50 | 只 | 1 | 101.20 |  |
| 165 |  | 沟槽异径三通\DN150*65 | 只 | 1 | 102.64 |  |
| 166 |  | 沟槽异径三通\DN150*80 | 只 | 1 | 102.86 |  |
| 167 |  | 沟槽异径三通\DN150*100 | 只 | 1 | 97.65 |  |
| 168 |  | 沟槽异径三通\DN150*125 | 只 | 1 | 117.58 |  |
| 169 |  | 沟槽异径三通\DN200*50 | 只 | 1 | 207.59 |  |
| 170 |  | 沟槽异径三通\DN200*65 | 只 | 1 | 207.59 |  |
| 171 |  | 沟槽异径三通\DN200*80 | 只 | 1 | 207.59 |  |
| 172 |  | 沟槽异径三通\DN200*100 | 只 | 1 | 207.59 |  |
| 173 |  | 沟槽异径三通\DN200*125 | 只 | 1 | 238.99 |  |
| 174 |  | 沟槽异径三通\DN200*150 | 只 | 1 | 252.75 |  |
| 175 |  | 沟槽异径三通\DN250*100 | 只 | 1 | 358.78 |  |
| 176 |  | 沟槽异径三通\DN250*200 | 只 | 1 | 396.73 |  |
| 177 |  | 沟槽异径三通\DN300*200 | 只 | 1 | 573.90 |  |
| 178 |  | 沟槽异径三通\DN300*250 | 只 | 1 | 573.90 |  |
| 179 | 沟槽异径四通 | 沟槽异径四通\DN150*100 | 只 | 1 | 194.01 |  |
| 180 | 沟槽丝连异径三通 | 沟槽丝连异径三通\DN50*25 | 只 | 1 | 29.85 |  |
| 181 |  | 沟槽丝连异径三通\DN50*32 | 只 | 1 | 29.85 |  |
| 182 |  | 沟槽丝连异径三通\DN50*40 | 只 | 1 | 29.85 |  |
| 183 |  | 沟槽丝连异径三通\DN65*25 | 只 | 1 | 34.19 |  |
| 184 |  | 沟槽丝连异径三通\DN65*32 | 只 | 1 | 34.19 |  |
| 185 |  | 沟槽丝连异径三通\DN65*40 | 只 | 1 | 34.19 |  |
| 186 |  | 沟槽丝连异径三通\DN65*50 | 只 | 1 | 35.63 |  |
| 187 |  | 沟槽丝连异径三通\DN80*25 | 只 | 1 | 37.34 |  |
| 188 |  | 沟槽丝连异径三通\DN80*32 | 只 | 1 | 38.28 |  |
| 189 |  | 沟槽丝连异径三通\DN80*40 | 只 | 1 | 39.12 |  |
| 190 |  | 沟槽丝连异径三通\DN80*50 | 只 | 1 | 41.35 |  |
| 191 |  | 沟槽丝连异径三通\DN80*65 | 只 | 1 | 44.01 |  |
| 192 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*25 | 只 | 1 | 52.98 |  |
| 193 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*32 | 只 | 1 | 52.98 |  |
| 194 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*40 | 只 | 1 | 54.15 |  |
| 195 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*50 | 只 | 1 | 54.59 |  |
| 196 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*65 | 只 | 1 | 58.25 |  |
| 197 |  | 沟槽丝连异径三通\DN100*80 | 只 | 1 | 60.85 |  |
| 198 |  | 沟槽丝连异径三通\DN125*50 | 只 | 1 | 99.30 |  |
| 199 |  | 沟槽丝连异径三通\DN125*65 | 只 | 1 | 99.30 |  |
| 200 |  | 沟槽丝连异径三通\DN125*80 | 只 | 1 | 99.30 |  |
| 201 |  | 沟槽丝连异径三通\DN150*40 | 只 | 1 | 107.47 |  |
| 202 |  | 沟槽丝连异径三通\DN150*50 | 只 | 1 | 108.32 |  |
| 203 |  | 沟槽丝连异径三通\DN150*65 | 只 | 1 | 110.04 |  |
| 204 |  | 沟槽丝连异径三通\DN150*80 | 只 | 1 | 115.15 |  |
| 205 |  | 沟槽丝连异径三通\DN150*100 | 只 | 1 | 123.56 |  |
| 206 |  | 沟槽丝连异径三通\DN200*50 | 只 | 1 | 256.17 |  |
| 207 | 沟槽刚性接头 | 沟槽刚性接头\DN50 | 只 | 1 | 12.50 |  |
| 208 |  | 沟槽刚性接头\DN65 | 只 | 1 | 13.59 |  |
| 209 |  | 沟槽刚性接头\DN80 | 只 | 1 | 15.31 |  |
| 210 |  | 沟槽刚性接头\DN100 | 只 | 1 | 19.07 |  |
| 211 |  | 沟槽刚性接头\DN125 | 只 | 1 | 28.29 |  |
| 212 |  | 沟槽刚性接头\DN150 | 只 | 1 | 30.63 |  |
| 213 |  | 沟槽刚性接头\DN150 | 只 | 1 | 33.29 |  |
| 214 |  | 沟槽刚性接头\DN200 | 只 | 1 | 64.32 |  |
| 215 |  | 沟槽刚性接头\DN250 | 只 | 1 | 132.40 |  |
| 216 |  | 沟槽刚性接头\DN300 | 只 | 1 | 167.32 |  |
| 217 |  | 沟槽柔性接头\DN65 | 只 | 1 | 13.59 |  |
| 218 |  | 沟槽柔性接头\DN80 | 只 | 1 | 15.31 |  |
| 219 |  | 沟槽柔性接头\DN100 | 只 | 1 | 19.07 |  |
| 220 |  | 沟槽柔性接头\DN150 | 只 | 1 | 33.29 |  |
| 221 | 沟槽法兰 | 沟槽法兰\DN50 | 只 | 1 | 30.11 |  |
| 222 |  | 沟槽法兰\DN65 | 只 | 1 | 32.53 |  |
| 223 |  | 沟槽法兰\DN80 | 只 | 1 | 41.17 |  |
| 224 |  | 沟槽法兰\DN80(2.5Mpa) | 只 | 1 | 48.99 |  |
| 225 |  | 沟槽法兰\DN100 | 只 | 1 | 53.14 |  |
| 226 |  | 沟槽法兰\DN100(2.5Mpa) | 只 | 1 | 61.23 |  |
| 227 |  | 沟槽法兰\DN125 | 只 | 1 | 68.17 |  |
| 228 |  | 沟槽法兰\DN150 | 只 | 1 | 78.75 |  |
| 229 |  | 沟槽法兰\DN150(2.5Mpa) | 只 | 1 | 97.20 |  |
| 230 |  | 沟槽法兰\DN200 | 只 | 1 | 124.27 |  |
| 231 |  | 沟槽法兰\DN200(1.0Mpa) | 只 | 1 | 113.59 |  |
| 232 |  | 沟槽法兰\DN250 | 只 | 1 | 211.16 |  |
| 233 |  | 沟槽法兰\DN300 | 只 | 1 | 289.74 |  |
| 234 | 丝连法兰 | 丝连法兰\DN25 | 只 | 1 | 16.87 |  |
| 235 |  | 丝连法兰\DN32 | 只 | 1 | 20.09 |  |
| 236 |  | 丝连法兰\DN40 | 只 | 1 | 20.82 |  |
| 237 |  | 丝连法兰\DN50 | 只 | 1 | 21.00 |  |
| 238 |  | 丝连法兰\DN65 | 只 | 1 | 24.29 |  |
| 239 |  | 丝连法兰\DN80 | 只 | 1 | 29.08 |  |
| 240 |  | 丝连法兰\DN100 | 只 | 1 | 35.35 |  |
| 241 | 沟槽盲片 | 沟槽盲片\DN65 | 只 | 1 | 8.44 |  |
| 242 |  | 沟槽盲片\DN80 | 只 | 1 | 9.62 |  |
| 243 |  | 沟槽盲片\DN100 | 只 | 1 | 14.18 |  |
| 244 |  | 沟槽盲片\DN150 | 只 | 1 | 28.45 |  |
| 245 |  | 沟槽盲片\DN200 | 只 | 1 | 53.46 |  |
| 246 |  | 沟槽盲片\DN250 | 只 | 1 | 83.70 |  |
| 247 |  | 沟槽盲片\DN300 | 只 | 1 | 125.65 |  |
| 248 | 沟槽丝连机械三通 | 沟槽丝连机械三通\DN65*25 | 只 | 1 | 45.89 |  |
| 249 |  | 沟槽丝连机械三通\DN80*25 | 只 | 1 | 53.72 |  |
| 250 | 弯头 | DN15 | 只 | 1 | 1.42 |  |
| 251 |  | DN20 | 只 | 1 | 1.96 |  |
| 252 |  | DN25 | 只 | 1 | 3.05 |  |
| 253 |  | DN32 | 只 | 1 | 4.97 |  |
| 254 |  | DN40 | 只 | 1 | 6.30 |  |
| 255 |  | DN50 | 只 | 1 | 9.82 |  |
| 256 |  | DN65 | 只 | 1 | 16.11 |  |
| 257 |  | DN80 | 只 | 1 | 22.38 |  |
| 258 |  | DN100 | 只 | 1 | 40.75 |  |
| 259 | 弯头 | DN15 | 只 | 1 | 1.94 |  |
| 260 |  | DN20 | 只 | 1 | 2.95 |  |
| 261 |  | DN25 | 只 | 1 | 4.44 |  |
| 262 |  | DN32 | 只 | 1 | 7.34 |  |
| 263 |  | DN40 | 只 | 1 | 9.12 |  |
| 264 |  | DN50 | 只 | 1 | 13.50 |  |
| 265 |  | DN65 | 只 | 1 | 23.79 |  |
| 266 |  | DN80 | 只 | 1 | 33.38 |  |
| 267 |  | DN100 | 只 | 1 | 55.07 |  |
| 268 | 管古 | DN15 | 只 | 1 | 1.17 |  |
| 269 |  | DN20 | 只 | 1 | 1.62 |  |
| 270 |  | DN25 | 只 | 1 | 2.35 |  |
| 271 |  | DN32 | 只 | 1 | 3.96 |  |
| 272 |  | DN40 | 只 | 1 | 5.04 |  |
| 273 |  | DN50 | 只 | 1 | 7.70 |  |
| 274 |  | DN65 | 只 | 1 | 11.90 |  |
| 275 |  | DN80 | 只 | 1 | 17.17 |  |
| 276 |  | DN100 | 只 | 1 | 28.41 |  |
| 277 | 外丝 | DN15 | 只 | 1 | 1.24 |  |
| 278 |  | DN20 | 只 | 1 | 1.67 |  |
| 279 |  | DN25 | 只 | 1 | 2.48 |  |
| 280 |  | DN32 | 只 | 1 | 4.24 |  |
| 281 |  | DN40 | 只 | 1 | 4.68 |  |
| 282 |  | DN50 | 只 | 1 | 6.84 |  |
| 283 |  | DN65 | 只 | 1 | 11.81 |  |
| 284 |  | DN80 | 只 | 1 | 17.90 |  |
| 285 |  | DN100 | 只 | 1 | 29.22 |  |
| 286 | 活接 | DN15 | 只 | 1 | 3.84 |  |
| 287 |  | DN20 | 只 | 1 | 5.45 |  |
| 288 |  | DN25 | 只 | 1 | 7.64 |  |
| 289 |  | DN32 | 只 | 1 | 10.68 |  |
| 290 |  | DN40 | 只 | 1 | 13.68 |  |
| 291 |  | DN50 | 只 | 1 | 20.77 |  |
| 292 |  | DN65 | 只 | 1 | 31.58 |  |
| 293 |  | DN80 | 只 | 1 | 47.12 |  |
| 294 | 补芯 | DN20 | 只 | 1 | 1.05 |  |
| 295 |  | DN25 | 只 | 1 | 2.02 |  |
| 296 |  | DN32 | 只 | 1 | 3.67 |  |
| 297 |  | DN40 | 只 | 1 | 4.60 |  |
| 298 |  | DN50 | 只 | 1 | 7.64 |  |
| 299 |  | DN65 | 只 | 1 | 13.56 |  |
| 300 |  | DN80 | 只 | 1 | 20.52 |  |
| 301 |  | DN100 | 只 | 1 | 30.21 |  |
| 302 | 四通 | DN32 | 只 | 1 | 12.36 |  |
| 303 |  | DN40 | 只 | 1 | 17.45 |  |
| 304 |  | DN50 | 只 | 1 | 21.51 |  |
| 305 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 1 | 30.15 | 壁厚4mm |
| 306 |  | DN80 | m | 1 | 35.28 | 壁厚4mm |
| 307 |  | DN100 | m | 1 | 45.35 | 壁厚4mm |
| 308 |  | DN150 | m | 1 | 79.81 | 壁厚4.5mm |
| 309 |  | DN200 | m | 1 | 138.42 | 壁厚6mm |
| 注：投标文件开标一览明细表中无需填写品牌，中标后，成交供应商的供货产品限友发、华岐、金洲三种品牌。 |  |  |  |  |  |  |

(二)衬塑钢管及配件技术要求

1、产品满足《流体输送用钢塑复合管及管件》  (GB/T 28897-2021) 标准；

2、钢塑复合管的基管质量应符合《低压流体输送用焊接钢管》  (GB/T 3091-2015) 标准， 其材质牌号为Q235A 或 Q235B。基管的外径、厚度和理论重量按下表规定执行：

| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 15 | 21.3 | 2.8 | 1.34 | 40 | 48.3 | 3.5 | 4.01 | 100 | 114.3 | 4.0 | 11.23 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 1.74 | 50 | 60.3 | 3.8 | 5.47 | 125 | 139.7 | 4.0 | 14.00 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 2.5 | 65 | 76.1 | 4.0 | 7.34 | 150 | 165.1 | 4.5 | 18.69 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 3.48 | 80 | 88.9 | 4.0 | 8.64 | 200 | 219.1 | 6 | 32.2 |

3、基管为普通厚度的热镀锌钢管，定长为六米，壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内；

4、 内衬塑料层厚度应达到 1.5±0.2 (mm) 。

5、结合强度 (Mpa) 应达到冷水管≥0.3Mpa (30N/cm2 )

6、钢塑复合管交货状态为内外表面热镀锌， 内表面在喷锌的基础上再衬塑；

7、标记：标记按 GB/T28897-2021标准相关要求执行。

8、焊接管应除去焊筋，其残留高度不应大于0.5MM；

9、钢塑复合管的内衬塑料应符合国家和行业标准要求；

10、基管在衬塑前应进行必要的表面处理，其焊筋残留高度不应大于 0.5mm，内衬塑料为全新100%纯 PE，并满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的相关要求。

11、钢塑复合管塑层厚度和允许偏差：mm

| 序号 | 公称通径 | 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15--65 | 1.5 | +0.2/-0.2 |
| 2 | 80--125 | 2.0 | +0.2/-0.2 |
| 3 | 150 | 2.5 | +0.2/-0.2 |
| 4 | 200 | 2.5 | +不限/-0.5 |

12、钢塑复合管达标重量为：

| 序号 | 公称口径 | 壁厚 mm | 支重（KG/支） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 2.80 | 8.40 |
| 2 | 20 | 2.80 | 10.75 |
| 3 | 25 | 3.20 | 15.40 |
| 4 | 32 | 3.50 | 21.00 |
| 5 | 40 | 3.50 | 24.50 |
| 6 | 50 | 3.80 | 33.50 |
| 7 | 65 | 4.00 | 44.75 |
| 8 | 80 | 4.00 | 53.50 |
| 9 | 100 | 4.00 | 70.00 |
| 10 | 125 | 4.00 | 85.50 |
| 11 | 150 | 4.50 | 113.00 |
| 12 | 200 | 6.00 | 195.00 |

- 钢塑复合管的产品质量应符合《给水衬塑复合钢管》要求，卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求；

14、外观要求：钢塑复合管内外表面应光滑，不得有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、凹陷、色泽 不均匀等缺陷，无离层现象，两端截面与管轴线成垂直。

15、包装应按《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》  (GB/T 2102-2022) 中第 5.3 条 捆扎包装要求。

16、 由供应方运输至工地，并负责卸货及保管，保证货物无损伤，可随时使用。

17、热镀锌衬塑沟槽异径配件应符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的沟槽式管接件标准 GB5135.11-2006。

执行标准：

(1)、产品执行标准

GB/T28897-2021 流体输送钢塑复合管及管件

GB/T3091-2015 低压流体输送用焊接钢管

GB/T13663-2000 给水用聚乙烯 (PE) 管材

(2)、钢塑复合管内衬塑料卫生性能应符合 GB/T17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准或符合卫法监发 (2001)161号标准相关要求。

(3)、钢塑复合管热镀锌外防腐层应满足镀锌层单位面积总重量不得小于280g/㎡。

(4)、结合强度：

钢塑复合管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0Mpa。

(5)、弯曲性能

弯曲实验：公称通径≤50mm 衬塑钢管经弯曲 (弯曲角度 10°，弯心试件外径 8 倍) 后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

(6)、压扁性能

公称直径大于50mm 的衬塑钢管经压扁后不发生裂痕，钢与内外塑层不发生离层现象。

(三)镀锌钢管技术要求

1、镀锌钢管规格、外形及重量

（1）镀锌钢管规格必须符合下表规定:

| 公称直径 DN | 英制英寸 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论米重 (kg/m) | 6 米单根重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN65 | 2½" | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 42.66 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4.0 | 8.34 | 50.04 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4.0 | 10.85 | 65.10 |
| DN125 | 5" | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 90.24 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 |
| DN200 | 8" | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 |
| DN250 | 10" | 273.0 | 6.5 | 41.89 | 251.34 |
| DN300 | 12" | 323.9 | 7.0 | 53.39 | 320.34 |

2、外形及重量

（1）通常长度

镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。

（2）定尺长度

镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mm.

（3）倍尺长度

镀锌钢管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为+20mm。每个倍尺应留5mm-10mm的切口余量。

（4）弯曲度

镀锌钢管应具有使用性的直度。

（5）端头形状

镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。

（6）交货重量

镀锌钢管以实际重量交货。

（7）标记

镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。

2、镀锌钢管质量技术要求:

（1）牌号和化学成分

镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。

（2）制造方法

黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择，镀锌采用热浸镀锌法。

（3）交货状态

镀锌钢管以不带螺纹交货。

（4）螺纹及管接头

带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。钢制管接头应符合YB238的规定，可铸铁管接头应符合YB230的规定。

（5）力学性能

（6）镀锌层的均匀性

镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。

（7）冷弯曲试验

公称口径不大于50mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落现象。

（8）水压试验

水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力及涡流探伤对比试样尺寸应符合国标GB3092的规定。

（9）表面质量

镀锌钢管的内外表面应有完整层，不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。

（10）镀锌层重量

镀锌层重量平均值应不小于500g/m，其中任何一个试样不得小于480g/m2。

3、试验方法:

（1）表面检查

镀锌钢管的内外表面应用肉眼逐根进行检查。

（2）尺寸检查

镀锌钢管应在镀锌前的黑管上用足够精确度的量具逐根进行测量。

（3）螺纹检查

带螺纹的镀锌钢管，按YB822的规定，用环规逐根检查螺纹。

4、检验规则:

（1）镀锌钢管按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一规格的钢管组成

公称口径≤25mm     每批1000根

公称口径>m25~50m   每批750根

公称口径>50mm      每批500根

（2）复验和判定

镀锌钢管的复验和判定规则应符合GB2102的规定。

5、包装、标注及质量证明书

镀锌钢管的包装、标志及质量证明书应符合GB2102的规定。

注：上述标准、法律法规若有更新或优于,则以更新或优于后的国家和部门标准执行。

三 、商务要求

1 、合同履约期限及交货要求：

1.1合同履约期限：合同签订日起至2026年12月31日结束，投标供应商具体供货材料、规格、型号、供货数量和供货时间，按采购人与中标人在合同签订后，根据采购人需求分期分批供货。（采购人保留调整采购周期、采购规格、采购数量的权利）。

1.2交货地点：采购人指定地点。

1.3中标人须有能力按招标人的实际需求供货，不论数量多少必须按要求随时供货到招标人指定地点，不得影响招标人的施工进度，若中标人无能力履行招标人的供货要求，招标人有权拒绝继续支付货款并随时与中标人解除合同，因此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

1.4供货商在接到采购人电话或传真后(常用物资必须72小时内送到采购人指定地点，特定物资3一10天内到达)，供货商在接到采购人电话后24小时内必须赶到现场解决问题。

2 、质保期：自验收合格之日起壹年。

3 、付款方式：在扣除质量保证金5万元后按批次进行结算，甲方收到乙方根据确认货款提供的合法、有效、足额的税务发票（13%的增值税专用发票）和相应的付款资料，审核无误后10个工作日内付清该批货款，管材及配件结算单价按下列方法执行：结算单价=管材配件招标控制单价*（1-中标下浮率）。结算数量以实际供货数量为准。

4 、投标报价：包括但不限于运输费、装卸费、材料费、管理费、包装费、场内二次搬运费、修备件、专用工具、管理费、利润、税金（13%的增值税专用发票）、技术资料及检测、验收费用、质保期内维修费用和相关技术服务费等完成本项目有关的一切费用。

5、验收：

5.1投标人中标后提供的产品不满足要求的，招标人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

5.2本项目验收应按国家标准和行业相关标准及招标文件要求进行质量验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收，验收合格后，双方共同签署验收合格证书，签署验收合格之日起进入质保期。若验收时有某技术参数不能满足招标文件技术要求的，采购人有权要求索赔，以上所产生的一切费用由中标人全部承担并承担相应的法律责任。

6、材料检验:

6.1采购人认为如有必要在材料制造过程中派人到生产厂进行监制，或在材料发货前派人赴生产厂进行预验收，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

6.2货到达现场后，中标人派人到现场与采购人一起检验。

6.3货到现场后，买方将与卖方一起随机取样，送至买方认可的具有检测资质的检测机构进行分析检测，其费用由供货商承担。经检测不合格的，卖方应将该批次货物全部更换，更换后的货物经检测仍不合格的，买方有权单方面终止合同，并没收履约保证金，卖方还应承担由此造成的一切经济损失。其发生一切费用由供货商承担。

7、质保期及售后服务：

7.1．根据采购人相关职能部门需求，将结合采购人时间不定期派遣相关技术人员及售后服务人员对使用部门进行针对产品基础知识、选型应用、安装要求、注意事项等方面上门交流及相关培训。

7.2.所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品且在正常使用期限内免费保修、维护和升级。质保期内，中标单位应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养、保管、更换零部件等所发生的一切费用，均由中标方承担。

7.3质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件；

7.4.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由投标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

8、货物包装：提供的货物均应符合现行国内和行业相关标准。投标人的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和提供防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、出厂检测报告、装箱单、使用说明书等。

9、知识产权：采购人在使用货物或货物的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

10、中标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标方管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

11、违约责任:

11.1成交供应商不得将合同义务转交他人履行，违者，采购人可解除合同及索赔损失。

11.2供应商逾期交货，采购人有权解除合同，索赔损失。

11.3供应商逾期交货，采购人未解除合同的，每逾期1天，向供应商索赔2000元/天的违约金，否则采购人有权利单方面终止合同，并没收履约保证金。

11.4供应商所交付的货物品牌（仅限友发、华岐、金洲三种品牌）、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，采购人有权拒收，供应商应及时予以更换，并承担相应费用和逾期交货责任。

11.5质保期内非人为因素而出现的问题，供应商负责包修、包换或者退货。如果供应商收到采购人口头或书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人可采取请人维修等必要的措施，但风险和费用全部由供应商承担。如经供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，供应商应退回相应货款，(并)赔偿退货部分货款总额10%的违约金。

11.6因供应商所提供的货物出现质量问题而引起纠纷，则聘请具有资质的相关质检机构进行检测，发生的费用由主张不成立的一方承担。

12、法人代表承诺: 参与本次招标活动的投标供应商，需法人代表签署质量(拒绝贴牌)保证承诺书（详见投标文件格式9-1）。

13、其他要求

（1）履约保证金：成交供应商在结果公示期满后3天内向采购人提交伍万元整的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或履约保函，履约保证金在自本项目合同结束之日起10个工作日内予以一次性无息退还。

（2）成交供应商逾期交货，每逾期一日，成交供应商应按照逾期交货货款金额的千分之一向采购人支付逾期交货的违约金；逾期交货达十五日，采购人有权单方解除合同，有权扣除成交供应商未结算全部货款并没收履约保证金/履约保函。

（3）如成交供应商提供的货物出现质量问题，采购人有权扣除货款中扣除相应的质保金，取消其中标资格，并由成交供应商承担所有的经济损失及法律责任。

（4）若成交供应商所供管材及配件进场时验收合格，但在施工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，采购人将不予支付不合格部分管材及配件货款。已经支付完成的，成交供应商应该无条件退回相应货款。成交供应商必须无条件将不合格部分管材及配件清退出场，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用及误工费用等经济损失，采购人有权单方面解除合同。

（5）成交供应商产品（衬塑钢管）供货时须提供省级及以上卫生部门出具的涉水产品卫生许可批件(有效期内)；如部分省份因省级及以上卫生部门下放了“部分涉及饮用水卫生安全产品行政审批项目权限”的，须提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门系统官网的文件截图，允许提供符合下放职能文件要求的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。

（6）未尽事宜，由双方协商确定。

14、以上商务技术要求必须完全响应，否则做无效投标处理。